## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
防排烟系统
1 | 920702002008 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 10.65
2 | 920702002009 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜大边长≤630mm 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 18.69
3 | 920702002010 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜大边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 29.5
4 | 920702002011 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜大边长≤1500mm 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 | m2 | 17.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行
5 | 920703006021 | 其他阀安装 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
6 | 920703006022 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
7 | 920703006023 | 其他阀安装 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
8 | 920703006024 | 其他阀安装 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
9 | 920703006025 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 3
10 | 920703006026 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
11 | 920703006027 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:型钢 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4.其他按照设计要求及施工验收规范执行
12 | 920703008009 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200，排风量200m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 3
13 | 920703008010 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800，排风量7500m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
14 | 920703008011 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400，排风量1250m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
15 | 920703008012 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400，排风量900m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
16 | 920703008013 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600，排风量7500m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
17 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.绝热材料品种:绝热岩棉 2.其他要求:耐火极限1.0h的风管，采用镀锌钢板风管外包容重110kg/m3，厚度50mm的防排烟专用绝热岩棉 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 76.16
18 | 920704002003 | 风管严密性试验 | 1.漏风试验、设计要求:漏风试验 2.其他满足招标文 | m2 | 76.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
件、图纸、技术标准、图集及施工验收规范等要求
分部小计
排风系统
19 | 920701004001 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:节能低噪声风机箱PF-B1-1 2.规格:风量4128m3/h,风压1058Pa,转速1800rpm,功率3KW,效率75%,噪音83dB(A),重量288kg,电压380V-5c-50Hz，皮带传送驱动 3.型式:离心 4.型号：HTFC-V-A-4 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减振安装 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
20 | 920701002001 | 除尘设备安装 | 1.名称:除臭装置拆除后利旧安转 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
21 | 920701004002 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:节能低噪声风机箱SF-B1-1 2.规格:风量3473m3/h,风压341Pa,转速1400rpm,功率1.1KW,效率75%,噪音64dB(A),重量75kg,电压380V-5c-50Hz，电机驱动 3.型式:轴流 4.型号：HL3-2A-No4A 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减振安装 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 920701004003 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:节能低噪声风机箱SF-B1-2 2.规格:风量3908m3/h,风压449Pa,转速1450rpm,功率1.1KW,效率75%,噪音66dB(A),重量95kg,电压380V-5c-50Hz，电机驱动 3.型式:轴流 4.型号：HL3-2A-No4.5A 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减振安装 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
23 | 920702002012 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 0.23
24 | 920702002013 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 7.01
25 | 920702002014 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜大 | m2 | 121.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
边长≤630mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行
26 | 920701004004 | 通风机(箱)安装 | 1.名称:排气扇 2.自带止回阀，排风量200m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 2
27 | 920703006028 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ150 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
28 | 920703006029 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
29 | 920703006030 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
30 | 920703006031 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
31 | 920703006032 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 920703006033 | 其他阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
33 | 920703006034 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
34 | 920703006035 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
35 | 920703006036 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
36 | 920703006037 | 其他阀安装 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
37 | 920703006038 | 其他阀安装 | 1.名称:止回风阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
38 | 920703006039 | 其他阀安装 | 1.名称:止回风阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:型钢 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
39 | 920703008014 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600， | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
排风量1600m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行
40 | 920703008015 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600，排风量1800m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
41 | 920703008016 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*300，排风量150m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
42 | 920703008017 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*600，排风量1500m3/h 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
43 | 920703013001 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软连接 2.材质:复合不燃型 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 2.82
44 | 920704002004 | 风管严密性试验 | 1.漏风试验、设计要求:漏风试验 2.其他满足招标文件、图纸、技术标准、图集及施工验收规范等要求 | m2 | 128.84
分部小计
空调系统
45 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:空调利旧安装 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 7
分部小计
本页小计
合 计