【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：全院制冷站设备维保服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、具有安全生产许可证；

8、具有《中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）》。

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 维保内容

- 维保厂商责任

- （1）投标人承担材料及维修费：设备设施的小型维修单批次2000元（不含）以下的零配件费用。

- （2）对清单内所有设备及其配套设备进行定期维护保养，频次为半个月，保障所有设备安全稳定运行。

- （3）制冷站水泵密封及轴承免费更换、维修；冷塔风扇、轴承、变速机免费维修。

- （4）做好水质净化消毒事宜，其相关耗材，由供应商提供，定期做好水质检测。

- （5）负责设备机房6S卫生清理，机房门窗、墙面、地面、照明插座维修。

- （6）维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。

保证甲方设备安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的安全、停空调，所造成的损失，乙方负全责。

- 2、日常巡检与监测

- 此项为预防性维护的基础，要求定期、定点、定标准执行。

- （1）冷冻机组：冷凝器、蒸发器物理清洗，冷凝器、蒸发器泄漏检测。油路检修（包括油泵、加热器、阀门、管路、过滤器更换、更换润滑油等油路整个系统检修）、压缩机检修、传感器检修矫正、显示器检修、操作柜、控制柜检修、油冷却系统检修、机组外观检修、系统调试、停机保养。巡检时对实际运行参数进行技术分析、排除隐患、指导运行，做好维修及检查记录。氟系统高低压力、水系统进出口压力、温度、电压、电流、控制信号等数据测量检查，日常设备维修保养及应急紧急故障到场维修。

- （2）冷冻、冷却泵：配电检查维护、噪音轴承检测、水路检测、阀门检测维护、轴承诟油打油维护保养。进出口压力检查、电流电压测量检查等，日常维修维护、应急维修处理。 每半月

- （3）冷却塔：日常维修及紧急报修到场服务、定期巡检、年度清洗维护保养（填料清洗、电机维护、皮带检查更换、减速机垢油打油维护、托水盘清洗清理、过滤器回水过滤网清洗、塔体内外清洗维护、补水管路阀门检查维护、供水回水管路阀门维护保养、配电及控制系统维护），冬季泄水维护、夏季补水调试。风扇电机电压、电流测量检查维护。（4）软化罐（含盐）：日常维修及紧急报修到场服务、定期巡检、树脂检查、软化盐补充、电气系统检测、控制系统检查维修维护。

- （5）板式换热器：设备检查维护、管路阀门检查维护、日常维修及紧急报修到场服务。

- （6）补水系统：补水泵稳压罐水箱维护保养、配电及控制系统维护保养、管路阀门检查维护、电流电压信号等数据测量、日常维修及紧急报修到场服务。

- （7）安全阀压力表温度计：检查有无泄漏，铅封是否完好。 每半月。

- （8）冷凝器清洗：每半年。

- （9）水处理（含药）：定期巡检、配电及控制系统维护保养、加药设备维护。

- （10）自动控制系统维护:日常维修及紧急报修到场服务、日常维修配件材料准备、定期巡检、电气线路系统检修维护、自控设备检修维护、自控系统线路检修维护、电流电压信号等数据测量、升级系统控制软件。

- 3、定期维护与检修

- （1）冷冻机组：冷凝器、蒸发器物理化学清洗每年2次 必要时再次清洗，冷凝器、蒸发器泄漏检测每年1次，年度保养油路检修（包括油泵、加热器、阀门、管路、过滤芯更换、更换润滑油等油路整个系统检修冷冻油及滤芯由施作厂商提供）、压缩机检修、传感器检修矫正、显示器检修、操作柜、控制柜检修、吹尘紧固、油冷却系统检修、机组外观检修、系统调试、停机保养：每年1次，巡检时对实际运行参数进行技术分析、排除隐患、指导运行，做好维修及检查记录每月2次，氟系统高低压力、水系统进出口压力、温度、电压、电流、控制信号等数据测量检查每月1次，定期每周设备巡检维修保养及应急紧急故障到场维修每周1次。

- （2）冷冻、冷却泵：配电检查维护、噪音轴承检测、水路检测、阀门检测维护、清理过滤器及检查过滤网、轴承诟油打油维护保养:每年至少2次，水封漏水及轴承损坏的维修,水泵电气部分损坏的维修、进出口压力检查、电流电压测量检查等:每月1次、日常维修维护、应急维修处理。

- （3）冷却塔：冬季泄水维护、夏季补水调试、年度清洗维护保养（填料清洗、电机维护、皮带检查更换、减速机垢油打油维护、托水盘清洗清理、保持布水器清洁及布水平衡，过滤器回水过滤网清洗、塔体内外清洗维护、补水管路阀门检查维护、供水回水管路阀门维护保养、配电及控制系统维护：每年至少2次，日常维修及紧急报修到场服务、定期巡检、风扇电机电压、电流测量检查维护：每周1次。

- （4）软化罐（含盐）：年度维护保养：树脂检查、软化盐补充、电气系统检测、控制系统检查维护每年1次、日常维修及紧急报修到场服务、定期每周巡检：每周1次。

- （5）板式换热器：设备检查维护、管路阀门检查维护、日常维修及紧急报修到场服务每月1次

- （6）补水系统：补水泵稳压罐水箱维护保养、配电及控制系统维护保养、管路阀门检查维护维修更换、电流电压信号等数据测量、电气部分的维修调试更换。日常维修及紧急报修到场服务每月1次。

- （7）安全阀压力表温度计：压力表数据检查、每半年拆装送检并出具所有检验报告每半年1次，必要时更换；安全阀每年进行检验，并出具报告。

- （8）水处理（含药）：保证设备正常运行，及时加药及系统排污。保证水质合格。

- （9）自动控制系统维护:日常维修及紧急报修到场服务、日常维修配件材料准备、定期每周巡检、数据校对、数据调整每周1次。电气线路系统检修维护、自控设备检修维护、自控系统线路检修维护、电流电压信号等数据测量、升级系统控制软件每月1次。

- 4、年检与检测

- （1）设备、管道安全阀、压力表依照法规要求进行检测；年/半年。

- （2）冷却塔水质每季度进行检测，检测项目及指标符合法规要求。

- （3）蒸发器、冷凝器依照法规要求进行年检，包含年检、无损检测等。

- 六、安全与应急管理

- 1、工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 2、应急预案： 制定针对制冷剂泄漏、停电等突发事件的应急预案，包括紧急停机、人员疏散、现场处置流程等，并定期组织演练。

- 3、个人防护： 作业人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 七、验收及考核

- 1、服务时间安排：

- A周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

- B乙方维保配件应充足，紧急故障应  0.5   小时内维修完成；

- C一般故障自报修起   2  小时内维修完成。

- 乙方负责对院区所包括的所有清单内设备设施的维修保养。

- 甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、日常巡查及保养工作完成不到位等情况每项罚扣1000元。维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- 4、乙方维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件等，维保期间乙方的安全责任和由乙方引起的安全责任由乙方负责。

- 5、每月维保工作结束时应在次月5号前出具月度工作报告及相关维修保养记录交付甲方，每次延迟交付罚扣1000元。

- 6、乙方应该配合甲方检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

- 7、乙方驻场人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- 8、违约界定和处理

- A未按规定的时间完成本合同的维保内容；

- B提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

- C提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

- D没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

- E相关权威部门年度检查验收不合格；

- 处理约定：乙方若有上述违约情况之一的，将视为违约，罚扣当年维保合同金额的10%。拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

- 12、运行参数正常： 保证甲方设备安全运行，保障24小时不间断安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的事故，所造成的损失，乙方负全责。

- 13、设备： 设备外观平整，功能正常无缺。

- 14、文档齐全： 每月5日前递交上一月度维保报告、巡检记录、维修记录，甲方签字认可，缺少一次按照不低于1000元罚扣。

- 八、人员要求

- 1、应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 2、乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 3、工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历

- 4、操作人员需具有下述证照：

- 制冷站：“空调设备运行操作作业”或“制冷安装维修”。

- 5、维保厂商接院方故障报修后，20分钟内维修人员到达现场，1小时内将故障排除，并免费提供备机服务。

- 6、提供人员驻场服务：每班次1人，24小时驻场服务。

九、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式冷水机组 | 冷量1225KW（350RT)，功率≤224.9KW，COP≥5.959，一级能效，IPLV值≥9.31，环保冷媒，冷冻水7/12℃，流量210m3/h，冷却水32/37℃，流量251m3/h，工作压力1.0MPa，试验压力1.5MPa，配水流开关、供回水温度传感器、冷凝器端盖式胶球在线清洗装置 | 台 | 2 |
| 2 | 变频离心式冷水机组 | 冷量3150KW（900RT)，功率≤585KW，COP≥5.917，一级能效，IPLV值≥8.52，环保冷媒，冷冻水7/12℃，流量541m3/h，冷却水32/37℃，流量641m3/h，工作压力1.0MPa，试验压力1.5MPa，配水流开关、供回水温度传感器、冷凝器端盖式胶球在线清洗装置 | 台 | 5 |
| 3 | 冷水机 组群控系统 | 群控系统控制加机、 减机 | 套 | 2 |
| 4 | 横流式冷却塔 | 低噪音型，流量700m³/h，功率≤5.0kw*4，集水盘容积≥11.2m3，冷却水32/37℃ | 台 | 15 |
| 5 | 横流式冷却塔 | 低噪音型，流量275m³/h，功率≤4.0kw*2，集水盘容积≥4.4m3，冷却水32/37℃ | 台 | 6 |
| 6 | 冷却水板式换热器 | 换热量2000kW | 台 | 4 |
| 7 | 冷冻水补水泵 | 立式多级泵,流量5m³/h，扬程90m，N≤2kw，数量2台，定压罐总容积8m³，工作压力1.0MPa，启泵压力0.75MPa，停泵压力0.8MPa，安全阀0.9MPa，带控制柜 | 套 | 4 |
| 8 | 冷却水二次水补水泵 | 立式多级泵,流量3m³/h，扬程50m，N≤1kw，数量2台，定压罐总容积2m³，工作压力1.0MPa，启泵压力0.45MPa，停泵压力0.5MPa，安全阀0.6MPa，带控制柜 | 套 | 2 |
| 9 | 冷冻水泵 | 卧式上进上出双吸泵，流量600m³/h，扬程33m，功率≤90kw，转速1450r/min,承压1.5MPa，变频控制 | 台 | 5 |
| 10 | 冷冻水泵 | 卧式上进上出双吸泵，流量230m³/h，扬程33m，功率≤30kw，转速1450r/min,承压1.5MPa，变频控制 | 台 | 5 |
| 11 | 冷却水泵 | 卧式上进上出双吸泵，流量700m³/h，扬程30m，功率≤90kw，转速1450r/min,承压1.5MPa，变频控制 | 台 | 5 |
| 12 | 冷却水泵 | 卧式上进上出双吸泵，流量275m³/h，扬程30m，功率≤37kw，转速1450r/min,承压1.5MPa，变频控制 | 台 | 4 |
| 13 | 冷冻水真空脱气机 | 功率≤3kW，除氧泵一用一备，带减振措施 | 台 | 2 |
| 14 | 软化水器 | 全自动式，流量10m³/h | 套 | 2 |
| 15 | 软化水箱 | 2400x1200x3000，304不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 16 | 冷却水加药除垢装置 | 加药泵一用一备,流量 10L/h，功率≤300w | 套 | 2 |
| 17 | 冷冻水集水器 | φ900*5430(L) | 个 | 2 |
| 18 | 冷冻水分水器 | φ900*5430(L) | 个 | 2 |
| 19 | 冷却水二次水集水器 | φ540*2980(L) | 个 | 2 |
| 20 | 冷却水二次水分水器 | φ540*2980(L) | 个 | 2 |
| 21 | 压力表 | / | 个 | 55 |
| 22 | 温度计 | / | 个 | 18 |
| 23 | 安全阀 | / | 个 | 20 |
| 24 | 蝶阀/闸阀 | / | 个 | 70 |
| 25 | 自控系统 | / | 套 | 2 |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 28 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得28分。 共有28项指标，每满足一项得1分，共28分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 11 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（空调设备运行操作作业），每提供一人得1分，最高2分。 2）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（制冷安装维修），每提供一人得1分，最高2分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：