## 4.1 招标工程量清单封面
编 制 人： |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审 核 人： |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编 制 单 位： |  | (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其委托代理人： |  | (盖个人CA电子印章)
招 标 人： |  | (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其委托代理人： |  | (盖个人CA电子印章)
编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  | /
1.1 | 单项工程 |  |  |  | /
1.1.1 | 拆除工程 |  |  |  | /
1.1.2 | 装饰装修工程 |  |  |  | /
1.1.3 | 电气工程 |  |  |  | /
1.1.4 | 弱电工程 |  |  |  | /
1.1.5 | 火灾自动报警工程 |  |  |  | /
1.1.6 | 给排水工程 |  |  |  | /
1.1.7 | 通风工程 |  |  |  | /
1.1.8 | 消防水工程 |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  | /
合 计

## 4.9 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  | 现场管理费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
5 |  | 原有建筑物及设备保护费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
6 |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度18m以内 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
7 |  | 公共建筑民用照明通电试运行（24h） | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
8 |  | 火灾自动报警系统调试 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
9 |  | 计算机应用、网络系统调试 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
10 |  | 安全防范系统调试 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
11 |  | 通风空调工程系统调试 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
合 计 | [5 empty] | -

## 4.9-1 安全生产标准化措施费明细表
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其 中 | 1.1 |  | 安全生产费
| 1.2 |  | 文明施工费
| 1.3 |  | 环境保护费
| 1.4 |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全生产标准化措施费
其 中 | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
| 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
| 2.3 |  | 其他特殊安全生产标准化措施费
合 计

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 企业管理费 (元) | 利润 (元) | 不含税金额 （元） | 备注
1 |  | （单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 |  | （拆除工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.2 |  | （装饰装修工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.3 |  | （电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.4 |  | （弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.5 |  | （火灾自动报警工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.6 |  | （给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.7 |  | （通风工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.8 |  | （消防水工程）施工垃圾场外运输和消纳费
合 计

## 4.10 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  | /

## 4.10-1 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 元
2 | 未确定工程暂列金额 | 元
2.1
3 | 未确定服务暂列金额 | 元
3.1
4 | 未确定其他暂列金额 | 元
4.1
合 计

## 4.10-2 专业工程暂估价表
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元） | 人+机占比 （%）
1
合计

## 4.10-3 计日工表
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元）
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比： |  |  |  |  | %
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总 计

## 4.10-4 总承包服务费计价表
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 （元） | 费率 (%) | 金额(元) | 备注
1 | 发包人提供的材料
1.1
2 | 暂估价专业分包工程
2.1
3 | 发包人发包专业工程
3.1
合 计

## 4.11 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.12 费率报价表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 报价费率（%）
A | _________工程
A.1 | 企业管理费
A.2 | 利润
B | _________工程
B.1 | 企业管理费
B.2 | 利润
C | 措施项目
C.1 | 企业管理费
C.2 | 利润

## 4.14 人机费用表
序号 | 工程名称 | 人工费 + 施工机具使用费 （元）
1 | 单项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰装修工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 弱电工程
1.5 | 火灾自动报警工程
1.6 | 给排水工程
1.7 | 通风工程
1.8 | 消防水工程

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 910101001001 | 建筑物整体拆除 | 1.原有装饰层拆除，包括地面、墙面、顶棚等。 2.因布局改变需拆除的隔墙、掏砌洞口等。 3.含保护性拆除门。 4.机电设备及管线拆除。 5.保护性拆除，对拆除的须保留的机电设备及材料需按业主要求归类保存。 6.渣土外运及消纳，运距自行考虑。 7.拆除工程量按本次改造区域建筑面积综合考虑。 8.投标单位结合现场实际情况综合考虑此项工程量及相关费用，结算时不做调整。 | 项 | 1
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰装修工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 911306003001 | 龙骨式隔墙新做 | 1.新建C75轻钢龙骨12厚双面双层纸面石膏板，高度至结构楼板底 2.内填充50厚岩棉容重100kg/m³ 3.含门洞封堵 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 74.63
2 | 911303003001 | 墙、柱饰面新做 | 钢结构柱子包石膏板涂料 1.C75轻钢龙骨@400 2.12mm石膏板*2 3.25长自攻螺钉固定 4.粘贴50宽玻纤带KF80接缝腻子 5.具体详见节点图 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 6.24
3 | 911301004001 | 墙、柱面装饰抹灰新做 | 墙3 无机抗菌涂料墙面 1.刷无机抗菌涂料(一底二面) 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平,打磨光滑 3.C75轻钢龙骨12厚双面双层纸面石膏板(内填充50mm岩棉)(另计） 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 83.87
4 | 911301004003 | 墙、柱面装饰抹灰新做 | 无机抗菌涂料柱面 1.刷无机抗菌涂料(一底二面) 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平,打磨光滑 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 6.24
5 | 911301004002 | 墙、柱面装饰抹灰新做 | 原建筑墙体面层新做 1.施工区域内土建墙面采用1:3水泥砂浆抹面找平、素水泥砂浆(内掺结构胶)耐水腻子涂刷两遍、无机涂料涂刷两遍 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 156.44
6 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 无机预涂板吊顶修复 1.龙骨利旧 2.基层6mm硅酸钙板，面层6mm无机预涂板 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 115.3
7 | 911402003002 | 平面吊顶天棚新做 | 顶2 铝扣板吊顶 1.铝合金方板600*600*1.0与配套专用龙骨固定 2.与铝合金配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用钢筋与钢筋吊杆联结后找平 4.8号吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与钢筋混凝土板固定 5.含超长吊杆及反向支撑 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 86.28
8 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 地1 PVC卷材 1.2mm厚PVC卷材地面 2.基面涂专用PVC地板粘合剂 3.铺设5mm>25MPa高强度流动性类型自流平 4.界面剂一道 5.50mmC20细石混凝土(φ4@200双向钢筋) 6.素水泥砂浆一道 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 86.28
9 | 911205005001 | 橡胶、塑料踢脚线新做 | 踢脚1 PVC卷材 1.2mm厚PVC卷材踢脚,高度100mm,配套焊条焊接 2.基面涂地板胶粘合剂 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 70.82
10 | 911509002001 | 窗帘盒制安 | 1.窗帘盒类型:窗帘盒安装 深280mm 2.防火板基层窗帘盒，18mm厚阻燃板，复贴3mm金属抗菌喷涂板 3.龙骨：CB50*20 U型轻钢龙骨 4.阳角处2mm厚不锈钢收角线 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 17.26
11 | 911303003002 | 墙、柱饰面新做 | 装饰包管 1.20*40镀锌方管 2.8mm厚硅酸钙板 3.3mm厚银离子玻纤板 4.阳角处定制型材阳角收边条，阴角用密封收口条 5.具体详见节点图 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 4.94
12 | 911510002001 | 窗台板安装 | 1.窗台板材质、规格:20mm厚大理石窗台板硅胶粘合 2.白色硅胶填缝 | m2 | 17.2
13 | 911502009001 | 金属门安装 | 1.名称: M0722带观察窗 2.洞口尺寸:700mm*2200mm 3手动单开钢制医用气密门,门体采用钢板制作门框厚度1.5mm,门板厚度0.8mm,门体采用钢板制作,板内铝蜂窝填充料,门下自动升降密封条,门上采用圆弧边丝网印玻璃,5+5mm双层钢化玻璃中空观察窗。五金件采用304 抗菌处理材质。自动关闭装置采用可承重≮100kg,带定位设置功能,安装位置设置加强板 4.五金材料品种、规格:含门套、合页、门锁、拉手等其他配套五金 5.填充剂后塞口 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 1.54
14 | 911502009002 | 金属门安装 | 1.名称: YM1022 手动推拉门（手术室成品门） 2.洞口尺寸:1000mm*2200mm 3.五金材料品种、规格:含门套、合页、门锁、拉手等其他配套五金 4.填充剂后塞口 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 2.2
15 | 911502009003 | 金属门安装 | 1.名称: DM1122 电动感应推拉门 2.洞口尺寸:1100mm*2200mm 3.电动推拉钢制门,做法参考06J902-1 TM1页 TGM1外(无防护板),节点参考TM12页(无观察窗) 4.五金材料品种、规格:含门套、合页、门锁、拉手等其他配套五金 5.含电动感应装置 6.填充剂后塞口 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 2.42
16 | 911502009004 | 金属门安装 | 1.名称: DM1022 电动感应推拉门 2.洞口尺寸:1000mm*2200mm 3.电动推拉钢制门,做法参考06J902-1 TM1页 TGM1外(无防护板),节点参考TM12页(无观察窗) 4.五金材料品种、规格:含门套、合页、门锁、拉手等其他配套五金 5.含电动感应装置 6.填充剂后塞口 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 4.4
17 | 911502009005 | 金属门安装 | 1.名称: DM1522 电动感应推拉门 2.洞口尺寸:1500mm*2200mm 3.电动推拉钢制门,做法参考06J902-1 TM1页 TGM1外(无防护板),节点参考TM12页(无观察窗) 4.五金材料品种、规格:含门套、合页、门锁、拉手等其他配套五金 5.含电动感应装置 6.填充剂后塞口 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 3.3
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:F4 A-AL-imp1 2.规格:参考尺寸：600*1400*300（宽高深） 3.安装方式:落地安装 4.回路数:31回路 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
2 | 920204014001 | 控制箱安装 | 1.名称:乙二醇水泵控制箱（设备自带） 2.安装方式:明装 3.回路数:4回路 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
3 | 920211018001 | 医疗专用灯安装 | 1.名称:不锈钢医用紫外线灯 2.型号:30w及以上,900 3.不锈钢弯管带盒支架套装 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 6
4 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:医用净化LED平板灯 2.型号:38w及以上 3.规格:600*600 4.安装形式:吸顶式 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 套 | 20
5 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:暗装单相十孔插座 2.型号:250V/10A 3.规格:10孔(3+2+3+2) 4.安装方式:暗装 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 49
6 | 920204029002 | 插座安装 | 1.名称:单相三孔插座 2.型号:16A 3.安装方式:暗装 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 8
7 | 920204031001 | 小电器安装 | 1.名称:风机盘管液晶温控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 5
8 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 1
9 | 920204027002 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 5
10 | 920204027003 | 照明开关安装 | 1.名称:四联单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 1
11 | 920204027004 | 照明开关安装 | 1.名称:紫外线灯延时开关 2.型号:250V,10A 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 1
12 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 84.15
13 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 123.86
14 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 34.59
15 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 1.26
16 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 96.4
17 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 92.1
18 | 920210003007 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 1.8
19 | 920210003008 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 9.4
20 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:暗装 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 96
21 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支吊架 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | kg | 33.46
22 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 14.21
23 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 62.2
24 | 920206002003 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 250
25 | 920206002004 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 40
26 | 920206002005 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 100
27 | 920206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:户内热缩式非铠装电缆终端头 2.规格:5*10 3.电压等级(kV):1kv 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 6
28 | 920206010002 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:户内热缩式非铠装电缆终端头 2.规格:5*25 3.电压等级(kV):1kv 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 6
29 | 920206010003 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:户内热缩式非铠装电缆终端头 2.规格:5*35 3.电压等级(kV):1kv 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 2
30 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 427.6
31 | 920210010003 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 290.42
32 | 920210010004 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 665.94
33 | 920210010005 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 2877.63
34 | 920210010006 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV7*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 38.28
35 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:剔槽 2.规格:DN25 3.类型:综合考虑 4.含墙面恢复 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 182.2
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920806002001 | 插箱、机柜安装 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:42U 3.安装方式:落地 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
2 | 920806012001 | 配线架、跳线架安装 | 1.名称:48口配线架 2.规格:48口 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 架 | 1
3 | 920806026001 | 线缆管理器安装 | 1.名称:48口理线器 2.型号、规格:48口 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 1
4 | 920801018001 | 交换机安装 | 1.名称:交换机 2.规格:48口 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
5 | 920801007001 | 存储设备安装 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:16路 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
6 | 920801007002 | 存储设备安装 | 1.名称:磁盘阵列柜 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
7 | 920801007003 | 存储设备安装 | 1.名称:硬盘 2.规格:8T 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 4
8 | 920801018002 | 交换机安装 | 1.名称:OPE交换机 2.规格:24口 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
9 | 920804030001 | 显示设备安装 | 1.名称:显示器 2.规格:32寸 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
10 | 920804016001 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称:摄像机 2.类别:400W 高清全景摄像机 3.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 9
11 | 920804012001 | 出入口控制设备安装 | 1.名称:4门出入口控制器 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 1
12 | 920804012002 | 出入口控制设备安装 | 1.名称:门禁接口模块 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 4
13 | 920504006002 | 按钮安装 | 1.名称:门铃按钮 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 只 | 1
14 | 920504006001 | 按钮安装 | 1.名称:电控锁按钮 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 只 | 4
15 | 920804010001 | 出入口目标识别设备安装 | 1.名称:读卡器 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 4
16 | 920804014001 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称:电控锁 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 台 | 4
17 | 920806004001 | 信息插座安装 | 1.名称:单口信息插座 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 34
18 | 920806004003 | 信息插座安装 | 1.名称:单口电话插座 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 5
19 | 920504030001 | 消防广播(扬声器)安装 | 1.名称:门铃喇叭 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 1
20 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 121.02
21 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:明敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 1.98
22 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 299.7
23 | 920210003004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 18.8
24 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86 4.安装形式:暗装 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 个 | 67
25 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支吊架 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | kg | 18.45
26 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:双绞线 2.规格:CAT6UTP 3.敷设方式:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 380.43
27 | 920806016002 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:双绞线 2.规格:CAT6UTP 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 2125.72
28 | 920210010001 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.0 3.敷设部位或线制:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 22.66
29 | 920210010002 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0 3.敷设部位或线制:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 70.9
30 | 920210010003 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVV4*1.0 3.敷设部位或线制:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 20.78
31 | 920210010004 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVV4*1.0 3.敷设部位或线制:桥架 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 217.44
32 | 920210010005 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 41.56
33 | 920210010006 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:桥架 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 434.89
34 | 920210010007 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVVP6*1.0 3.敷设部位或线制:穿管 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 27.45
35 | 920210010008 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-RVVP6*1.0 3.敷设部位或线制:桥架 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 229.03
36 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:剔槽 2.规格:DN25 3.类型:综合考虑 4.含墙面恢复 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 318.5
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【火灾自动报警工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920210010009 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 44.48
2 | 920210010010 | 电气配线 | 1.名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 22.24
3 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:明敷 5.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | m | 22.24
4 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支吊架 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | kg | 3.34
5 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:带编码感烟探测器（主材利旧） 2.其他详见图纸，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。 | 只 | 4
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
纯水系统
1 | 920601007001 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:纯水 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 107.37
2 | 920601007002 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:纯水 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 24.16
3 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 103.46
4 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:防结露橡塑保温 2.保温厚度:20mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.44
5 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32（管道规格DN32) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 14
6 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 14
7 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:管径25以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | m | 22.5
分部小计
给水系统
8 | 920601007003 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 8.75
9 | 920601007004 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 4.09
10 | 920601007005 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 6.54
11 | 920601007006 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 5.97
12 | 920601007007 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 54.43
13 | 920603020001 | 计量表安装 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 组 | 1
14 | 920603005001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN40 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
15 | 920603005002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN32 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
16 | 920603005003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
17 | 920603005004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN15 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
18 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 50.08
19 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:防结露橡塑保温 2.保温厚度:20mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.17
20 | 911602013001 | 管道油漆 | 1.管道刷漆 2.蓝色调和漆 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 12.85
21 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32（管道规格DN32) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
22 | 920601016003 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN25（管道规格DN25) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
23 | 920601016004 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN15（管道规格DN15) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
24 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 1
25 | 920901005003 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径25以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 2
26 | 920901004002 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:管径25以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | m | 28.6
分部小计
热水系统
27 | 920601007008 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:热水 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 34.13
28 | 920601007009 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:热水 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 2.46
29 | 920601007010 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:热水 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 6.58
30 | 920601007011 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:热水 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 4.36
31 | 920601007012 | 不锈钢管安装 | 1.材质:304不锈钢管（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:卡压连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 49.14
32 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 63.88
33 | 920603020002 | 计量表安装 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 组 | 1
34 | 920603005005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN40 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
35 | 920603005006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN32 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
36 | 920603005007 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
37 | 920603005008 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN15 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
38 | 920901009003 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑保温 2.保温厚度:20mm 3.管道规格、尺寸:DN≤25 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.09
39 | 920901009004 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑保温 2.保温厚度:25mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.08
40 | 920601016005 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32（管道规格DN32) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
41 | 920601016006 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN25（管道规格DN25) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
42 | 920601016007 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN15（管道规格DN15) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
43 | 920901005004 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 1
44 | 920901005005 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径25以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 2
45 | 920901004003 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌体结构剔槽及恢复 2.规格:管径25以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | m | 28.6
分部小计
排水系统
46 | 920601013001 | 塑料管安装 | 1.材质:PVC管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 17.15
47 | 920601013002 | 塑料管安装 | 1.材质:PVC管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 29.87
48 | 920604022001 | 地漏安装 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
49 | 920604020001 | 扫除口安装 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
分部小计
卫生洁具
50 | 920604006001 | 洗脸盆安装 | 1.名称:洗脸盆（含冷热水混合龙头） 2.规格、类型:冷热水混合龙头 3.冷热水混合水龙头，水龙头均须采用陶瓷片密封阀芯 4.参照精装设计要求 5.附件配置:包括并不限于角阀、金属软管、上下水连接等附件 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 3
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【通风工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
空调水
1 | 920102006001 | 其他泵安装 | 1.名称:乙二醇循环水泵 2.规格:流量60m3/h，扬程32m，功率7.5kw 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 2
2 | 920302022001 | 板式换热器安装 | 1.名称:板式循环换热器 2.规格:交换前热负荷330kw，交换后热负荷297kw 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 2
3 | 920604034001 | 水箱制作、安装 | 1.名称:乙二醇补水箱 2.规格:0.5m3 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 1
4 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管（含管件） 3.输送介质:冷凝水 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 5.47
5 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管（含管件） 3.输送介质:冷凝水 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 26.8
6 | 920601003001 | 钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN125 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 157.37
7 | 920601003002 | 钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 2.52
8 | 920601003003 | 钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN80 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 132.73
9 | 920601003004 | 钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 76.94
10 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 79.39
11 | 920601002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 10.29
12 | 920601002005 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管（含管件） 3.输送介质:空调水 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 21.92
13 | 920901002004 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 633.73
14 | 920901009005 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:冷凝水橡塑保温 2.保温厚度:15mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.1
15 | 920901009006 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:空调水橡塑保温 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.8
16 | 920901009007 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:空调水橡塑保温 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸:DN≤125 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 4.2
17 | 920603007001 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN125 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 10
18 | 920603007002 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN100 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
19 | 920603007003 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN80 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
20 | 920603007004 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN65 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 16
21 | 920603005009 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN40 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
22 | 920603005010 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN20 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 11
23 | 920603007005 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN125 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
24 | 920603007006 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN80 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
25 | 920603007007 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN65 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
26 | 920603005011 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN20 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
27 | 920603005012 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:电动两通阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN20 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
28 | 920603007008 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:电动三通阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN80 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
29 | 920603007009 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:电动三通阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN65 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
30 | 920603011001 | 其他阀门安装 | 1.名称:不锈钢软接头 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 10
31 | 920603011006 | 其他阀门安装 | 1.名称:塑料软接头 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
32 | 920603005013 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:平衡阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN40 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
33 | 920603005014 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:泄水阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
34 | 920603013001 | 排气阀安装 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 7
35 | 920603007010 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN125 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
36 | 920603011002 | 其他阀门安装 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格、压力等级:DN125 3.连接方式:法兰连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 6
37 | 920603011005 | 其他阀门安装 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
38 | 920603011003 | 其他阀门安装 | 1.名称:金属软接头 2.型号、规格、压力等级:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
39 | 920603011004 | 其他阀门安装 | 1.名称:金属软接头 2.型号、规格、压力等级:DN65 3.连接方式:法兰连接 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 8
40 | 920603026001 | 压力仪表安装 | 1.名称:压力表 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 16
41 | 920603024001 | 温度仪表安装 | 1.名称:温度计 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 12
42 | 920601016008 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN125（管道规格DN125) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 12
43 | 920601016009 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN80（管道规格DN80) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 6
44 | 920601016010 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN65（管道规格DN65) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
45 | 920601016011 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN40（管道规格DN40) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 6
46 | 920601016012 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32（管道规格DN32) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
47 | 920601016013 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN25（管道规格DN25) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
48 | 920601016014 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN20（管道规格DN20) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
49 | 920901005006 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 36
分部小计
空调系统
50 | 920701010001 | 风机盘管安装 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-34 2.规格:送风量340m3/h，制冷量1.8KW，制热量2.7KW，功率43W，机外静压50Pa 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减震安装 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
51 | 920701010002 | 风机盘管安装 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-68 2.规格:送风量680m3/h，制冷量3.6KW，制热量5.4KW，功率70W，机外静压50Pa 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减震安装 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 3
52 | 920701010003 | 风机盘管安装 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-85 2.规格:送风量850m3/h，制冷量4.5KW，制热量6.75KW，功率84W，机外静压50Pa 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:随设备配备设备减震安装 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
53 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜大边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 20.32
54 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金软接 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 2.59
55 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:散流器 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 7
56 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
57 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
58 | 920703013001 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长1200mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 11
59 | 920703013002 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长2400mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 1
60 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 20.32
61 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称:漏风量测试 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 20.32
62 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：支吊架刷漆 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数：两遍 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 492.13
分部小计
新风系统
63 | 920702002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜大边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 169.85
64 | 920702002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜大边长≤630mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 8.17
65 | 920702002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm＜大边长≤450mm 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 17.9
66 | 920702002005 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 4.35
67 | 920703008004 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:散流器 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 7
68 | 920703008005 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:散流器 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
69 | 920703008006 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:防雨百叶（带防虫网） 2.规格:2000*1000 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
70 | 920703013003 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长1200mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 1
71 | 920703013004 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长2400mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 7
72 | 920703004001 | 调节阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
73 | 920703004002 | 调节阀安装 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
74 | 920703004003 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:800*500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
75 | 920703004004 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*320 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
76 | 920703004005 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400*250 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
77 | 920703004006 | 调节阀安装 | 1.名称:定风量阀 2.规格:200*200 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
78 | 920901010002 | 通风管道保温层安装 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 200.26
79 | 920901011001 | 设备、管道保护层安装 | 1.铝皮保护层 2.厚度:0.5mm 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 84.4
80 | 920704002002 | 风管严密性试验 | 1.名称:漏风量测试 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 200.26
81 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：支吊架刷漆 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数：两遍 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 437.09
分部小计
排风系统
82 | 920702002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜大边长≤1500mm 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 72
83 | 920702002007 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜大边长≤630mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 15.67
84 | 920702002008 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm＜大边长≤450mm 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 20.53
85 | 920702002009 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:法兰连接 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 17.43
86 | 920702002010 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:630mm＜直径≤1000mm 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7.接口形式:咬口 8.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 0.94
87 | 920702007002 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅玻钛金软接 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 1.26
88 | 920703008007 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 3
89 | 920703008008 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
90 | 920703013005 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长1200mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 3
91 | 920703013006 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:柔性软管 2.规格:周长2400mm以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 节 | 1
92 | 920703004007 | 调节阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
93 | 920703004008 | 调节阀安装 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
94 | 920703004009 | 调节阀安装 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 9
95 | 920703004010 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400*250 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 8
96 | 920703004011 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:320*200 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
97 | 920703004012 | 调节阀安装 | 1.名称:定风量阀 2.规格:630*400 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
98 | 920703004013 | 调节阀安装 | 1.名称:定风量阀 2.规格:200*200 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
99 | 920703004014 | 调节阀安装 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:250*200 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
100 | 920703004015 | 调节阀安装 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
101 | 920703015001 | 消声器安装 | 1.名称:双层微穿孔消声器 2.规格:1250*500*1500 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
102 | 920901010003 | 通风管道保温层安装 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 126.58
103 | 920901011002 | 设备、管道保护层安装 | 1.铝皮保护层 2.厚度:0.5mm 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 34.42
104 | 920704002003 | 风管严密性试验 | 1.名称:漏风量测试 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 126.58
105 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：支吊架刷漆 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数：两遍 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 43.73
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【消防水工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920501002001 | 水喷头安装 | 1.名称:下垂型洒水喷头 2.安装部位:室内吊顶下 3.材质、型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.装饰盘设计要求:成品装饰盘 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 34
2 | 920601003005 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 6.4
3 | 920601003011 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 12.29
4 | 920601003010 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 14.93
5 | 920601003009 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 6.11
6 | 920601003006 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 3.02
7 | 920601003007 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 30.83
8 | 920601003008 | 钢管安装 | 1.材质:热浸镀锌钢管（含螺纹连接件） 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 61.45
9 | 920901002005 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 82.43
10 | 920601016015 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN50（管道规格DN50) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
11 | 920601016016 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN40（管道规格DN40) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
12 | 920601016017 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32（管道规格DN32) 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
13 | 920901005007 | 打洞(孔) | 1.名称:砌体结构打洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范 | 个 | 6
分部小计
合 计