清华李兆基大楼至清华长庚医院裸光纤链路项目-遴选文件

### 一、项目基本情况

- 1.项目名称：清华大学李兆基科技大楼2层进线机房至清华长庚医院门诊B1机房2芯裸光纤链路工程

- 2.建设地点：清华大学李兆基科技大楼、清华长庚医院门诊部

- 3.项目概况：新建端到端无源裸光纤物理链路（主用≥2芯），包含路由勘查、管线协调、光缆敷设、机房成端、熔接、全程测试、验收、资料移交、质保运维，为总价包干交钥匙工程。

- 4.工期要求：合同生效且进场审批完成后 15日历天 内全部完工、测试合格、完成验收。

- 5.质量标准：符合国家、行业现行规范，一次性验收合格。

- 6.质保期：竣工验收合格之日起 不少于3年免费质保、7×24小时运维。

- 7.预算：27.5万元

- 8.服务期限：三年

### 二、投标人资格条件

- 1.具有独立法人资格，合法存续、信誉良好，无失信、无重大违法记录。

- 2.具备有效安全生产许可证。

- 3.项目经理具备通信/机电专业建造师及安全B证，现场人员具备光纤熔接、线路施工实操能力。

## 三、项目实施要求

### 1. 建设内容范围（总价包干全部包含）

包含但不限于：

- 现场路由踏勘、方案设计、施工组织方案编制

- 校园、医院全部进场、占道、管线、弱电井施工协调及手续办理

- 室外、楼内光缆敷设、防护、套管、固定、桥架整理

- 两端机房ODF成端、熔接、盘纤、标识、尾纤、适配器安装

- 全程OTDR测试、双波长损耗测试、故障点定位、出具正式测试报告

- 竣工资料、图纸、台账、合格证全套移交

- 质保、巡检、售后应急服务

### 2. ★强制技术标准（不满足直接废标）

- 1.链路为纯无源物理裸光纤链路，全程无中继、无设备、无放大、无光电转换。

- 2.光纤规格：G.652.D低水峰单模光纤，支持10G/25G/40G/100G高速传输。

- 3.光缆配置：主用≥2芯 ，外护套 LSZH低烟无卤阻燃，满足机房防火要求。

- 4.光学指标：

- 1310nm衰减≤0.36dB/km

- 1550nm衰减≤0.25dB/km

- 单熔接点损耗≤0.08dB

- 全程链路预留≥2dB冗余

- 回波损耗≥45dB

- PMD≤0.2ps/√km

- 5.两端机房必须标准ODF架成端、永久标签、链路台账清晰。

### 3. 施工规范

严格执行：

- GB 51171-2016《通信线路工程验收规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线验收规范》

- YD 5207-2011《光纤接入工程验收规范》

强弱电隔离≥30cm，全程防压、防水、防鼠、防电磁干扰，无死弯、无挤压、无损伤。

- 四、 具体参数要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |  |
| 1 | # | 资质要求 | 具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 | 是 |
| 2 | ★ | 带宽要求 | 投标方应提供不低于 1000Mbps 下行带宽，网络峰值带宽不低于于投标带宽。 | 是 |
| 链路要求 |  |  |  |  |
| 3 |  | 拓扑图 | 投标书应提供相应的接入拓扑示意图，路由图及方案设计说明。 | 是 |
| 4 |  | 施工质量 | 投标方负责整个链路的设计、施工，以及相关干路施工所需要协调的关系，投标方应能保证施工质量，并按要求达到国家电信工程相关标准。 | 是 |
| 5 | # | 延时和丢包率 | 平均延时≤50ms，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）丢包率≤1% | 否 |
| 6 | # | 无故障运行时间 | 投标方承诺无故障运行时≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。 | 是 |
| 7 | # | 联通性 | 投标方书面承诺提供合同约定的接入带宽，且保证甲方网络系统99.9％（百分之九十九点九）的连通性，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题，投标方出具与国内各基础电信运营商互联带宽数据的说明材料，并加盖公章。 | 是 |
| 8 |  | 服务机制 | 投标方对能够实现接入线路进行监测和必要的日常维护，出具书面的监测和告警机制，以及响应时间的解决方案。 | 是 |
| 9 | ★ | 故障排除机制 | 投标方保证提供的设备状态良好，如设备出现问题，投标方负责及时更换或维修。投标方提供7×24小时故障申报电话，保证接到客户故障申报到业务恢复的时间≤4小时，并提供故障升级机制，在故障完成处理后30分钟内向客户反馈，并在7个工作日内提供故障处理报告。 | 是 |

### 五、 验收要求

必须提交：

- 竣工路由图纸

验收标准：光缆全部通畅、指标全部达标、工艺规范、资料齐全。

六、售后服务

- 质保3年，7×24小时响应

- 1小时远程响应、4小时到场、24小时修复

- 每年2次免费全链路巡检+复测+报告

- 质保期内所有故障、材料更换、人工全部免费

- 七、  项目评分标准

| 内容 | 评分内容 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 评分价格 | 30 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分（15分） | 同类项目业绩 | 9 | 根据投标人提供近三年同类业绩进行打分，每有1个得3分，最高得9分。 注：投标人须提供合同首页、主要内容页、签字盖章页等并加盖单位公章。 |
|  | 资质认证 | 6 | 资质认证：根据不同服务作业类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得3分，满分6分。 |
| 技术部分（29分） | 需求响应 | 29 | - 1.完全满足需求文件二、具体参数要求的得满分30分。 - 2.需求文件中，带“★”号标记的条款(共计2条)为实质性要求，若不满足则投标无效。 - 3.需求文件中，带“#”号标记的条款(共计4条)为标准要求，负偏离扣5分。 - 4.需求文件中，一般要求(共计3条)负偏离扣3分，最低扣至0分。 |
| 服务部分（26分） | 实施方案 | 16 | 1.根据投标人针对本项目提供的实施方案的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价，包括但不限于：①项目实施管理计划及具体实施内容；②实施进度控制及人员合理配置；③项目测试及运行方案；④质量保障方案及风险管理；⑤内部管理制度及培训方案。 内容进行了详细的论述且满足遴选需求，方案优秀的得16分； 内容进行了较为详细的论述且较为满足遴选需求，方案良好的得10分； 内容虽阐述但未贴合项目实际情况或内容未包括具体实施细节及措施得5分； 内容未进行阐述或不满足遴选需求得0分。 |
|  | 服务方案 | 10 | 1.投标人针对本项目提供的服务方案进行综合评价，包括但不限于：①售后服务流程及服务内容/维保期及内容/响应时间和服务方式、②应急预案及质量保障方案、③技术支持及本地化售后服务机构或网点情况、④技术培训方案。 2.根据投标人提供人员配备方案【管理人员综合素质、团队成员（包括但不限于团队人数、人员工作经验、人员素质等）、配备合理性、工作职责、人员稳定性保障措施（包括但不限于岗位安排、技术培训、内部管理等）】的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价。 3.根据投标人提供的服务响应时间及质量保障措施，后续服务承诺，接管方案或退场方案等方面进行综合评价。 售后服务方案完整全面，安排合理可行，响应迅速，得10分； 售后服务方案较完整，安排基本合理，响应及时，得7分； 售后服务方案欠完整或安排欠合理、响应不及时，得3分； 未提供的得0分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

  - 目录

- 响应函

- 资格审查资料

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 五、报价表

- 六、商务部分响应文件

- 七、技术部分响应文件

- 八、服务部分响应文件

- 九、其他资料

  - —、响应函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了		（项目名称）遴选文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）				（¥				）的报价（其中增值税税率为：				）提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）资格审查资料

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）报价表；

（6）商务和技术偏差表；

（7）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	（其他补充说明）

供应商:										（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：		（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

- 二、资格审查资料

- 1、有效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 2、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

- 3、相关资质证书

  - 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

四、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

  - 五、报价单

1.报价要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：说明：本清单为总价包干，包含人工、材料、机械、运输、协调费、税费、整改、验收、维保所有费用，后期无增项。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 六、商务部分

1、业绩情况：提供近三年从事过相关服务的合同复印件加盖公章，依合同内容情况填写项目情况表（后附合同截图）。

| 项目情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托人/发包人名称 | 项目金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 七、技术部分

- 1、文件技术响应：参与人需对照“四、具体参数要求”进行偏离响应

技术偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 正负偏离（填写正偏离或附偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求，同时承诺所对应的执行标准中各细项不存在任何遗漏和隐瞒，否则将承担响应责任。
                             八、服务部分

1、服务方案：格式自拟

  - 九、其他资料

1、供应商需提交的其他资料。