（项目名称）

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

- 一、资格审查资料

- 1、有效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 2、其他资质文件（如有）

- 冷库制造商通过ISO9001/ISO14001/13485/45001认证，提供证书原件扫描件。

- 冷库制造商具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书（C类I级以上含I级）,提供证书原件扫描件。

3、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

- 4、法人授权书

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

二、报价表

1.报价表

| 【报价表】冷库采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 （限价） | 总价 （限价） | 报价 （单价） | 报价 （总价） | 质保期 | 供货 周期 |
| 1 | 冷库 | 详见设备明细表及技术要求 | 1 | 165000 | 165000 |  |  | 24个月 | 30日 |
| 注：以上报价包含货物及辅助货物的设计、制造、安装调试、现场安装材料费、验收、运输、包装、税费、培训、技术服务及售后服务、质量保障等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

冷库采购项目设备明细表

| 序号 | 项目 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库体保温部分 | 聚氨酯库板 (带底板） | 100mm | ㎡ | 69.28 | 双面彩钢0.426,B2阻燃，容重42Kg/m³ |
| 2 |  | 冷库半埋门 | 800*1800*100mm | 套 | 1 | 含加热丝 |
| 3 |  | 库体辅材 | 1、专用耐低温型玻璃胶 2、发泡胶 3、R型铝型材圆弧等 | 项 | 1 |  |
| 4 | 制冷、控制部分 | 制冷机组 | 3HP 电源电压：220V | 台 | 2 | 压缩机 一备一用 |
| 5 |  | 冷风机 | DD15 | 台 | 2 | 一备一用 |
| 6 |  | 膨胀阀 | 3#阀芯 | 个 | 2 |  |
| 7 |  | 冷库 智能电控箱 | 1、自动切换 2、轮值冷补偿 3、远程控制 | 台 | 1 | 物联网 有效期一年 |
| 8 | 辅材、附件部分 | 风幕机 | L=900mm | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 制冷剂 | R404A | 瓶 | 1 |  |
| 10 |  | 铜管 及管件 | φ10/φ16 | 项 | 2 | 紫铜管 各30米 |
| 11 |  | 电线电缆 | 1、机组电缆 2、风机电缆 3、照明电线 | 批 | 2 | 国标 |
| 12 |  | 冷库灯 | LED | 套 | 1 | 冷库专用 |
| 13 |  | 其他辅材 | 1、混合气、焊条 2、丝杆、垫片 3、PVC线槽、开关 4、PVC排水管 5、管道保温棉 6、扎带 | 批 | 1 |  |

- 对文件技术、商务要求的响应程度

技术偏离表

项目名称：冷库采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库技术要求1 | 冷库容积≥30m³，外高2.6m，温度范围：2~8℃，两套制冷机组，一用一备，尺寸需要根据现场测量情况调整，不统一组织现场踏勘，供应商自行决定是否现场踏勘，并获得客户确认。 |  |  |  |
| 冷库技术要求2 | 冷库围护结构要求：冷库为六面体围护结构，库板采用双面彩钢板，预埋不锈钢偏芯钩联装置，库板间以偏芯钩联接固定，彩钢厚度≥0.4mm，库板厚度≥100mm，发泡密度≥40Kg/m3，阻燃级别B2及以上。 |  |  |  |
| 冷库技术要求3 | 冷库库门要求：冷藏库门采用聚氨酯整体发泡半埋门，双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.4mm，门厚≥100mm，门洞尺≥寸0.8米×1.8米，冷库装有单转轴的门，要求密封性好，门上带防凝露加热丝，采用专用冷库门锁，可从冷库内部开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。 |  |  |  |
| 冷库技术要求4/4.1~4.9 | 4、制冷系统要求： 4.1制冷机组 制冷机组：制冷量（W）≥6400W，功率（KW）≥2.4KW。 4.2、每套制冷机组制冷量以及功率必须满足该座冷库的容量需求。 4.3、风冷式制冷机组；包括压缩机、散热器、库内蒸发器，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接，制冷机组安装在楼顶。 4.4、压缩机要求抗液击能力强，具有高能效比和双柔性保护技术的谷轮高效全封闭式涡旋压缩机。 4.5、制冷机组主要配备有冷凝器、储液器、干燥过滤器、高低压控制器等。 4.6、制冷机组具有压缩机相序错误，压缩机过流，压缩机高、低压保护，排气温度过高等功能。 4.7、空气冷却器（冷风机）：采用吊挂式风冷型空气冷却器，高效内螺纹铜管，外转子低噪音风机。配有不锈钢电热化霜管，外壳采用镀锌板静电喷塑处理。空气冷却器要求选用于制冷机组同一品牌吊挂式风冷型空气冷却器。 4.8空气冷却器（冷风机）除霜方式：自动电加热除霜或其他方式，库温控制均匀。 4.8、制冷剂：要求使用环保型制冷剂R404a或R507a均可。 4.9、电源要求：220V/50Hz。 |  |  |  |
| 冷库技术要求5/5.1~5.5 | 5、制冷控制系统要求： 5.1、制冷机组需为原厂原装全新机组。 5.2、产品具有温度显示、设置、自动控温及除霜设置、保护、自动控制等功能； 5.3、控制箱具有物联网模块，管理人员随时随地可通过手机APP实时查看冷库实时参数状态,实时掌控温度变化,保障库内货品的安全性。实时查看冷库参数设定值。实时掌握冷库机组的设定详情。查看冷库历史记录,对冷库运行的状态参数进行数据记录,做到运行参数可追溯。具有电源、制冷、除霜、故障等多种指示及相位、过热过载、系统高低压等多种保护。 5.4、冷库运行的安全性和稳定性。 5.5、主要配置要求采用保修不低于1年的电器件。 |  |  |  |
| 冷库技术要求6/6.1~6.4 | 6、冷库配套设施： 6.1、连接管路：制冷管路采用紫铜管连接。 6.2、电气及线路：符合国标要求。 6.3、制冷配件：电磁阀、膨胀阀等符合国标要求。 6.4、照明：库内照明采用LED“三防”冷库专用灯，冷库灯为防水级。 |  |  |  |

注：参与人如对技术要求响应有任何偏离，请在本表中详细填写。

参与人名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

商务偏离表

项目名称：冷库采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标合同模板中付款方式 | 付款方式： (3)在货物到货进行安装、调试、验收合格签字后，并且甲方收到发票 30日内，甲方向乙方支付90 %货款，即¥ / 元（大写：人民币 / 元整），剩余10%货款作为履约保证金。一年后如标的使用正常且乙方不存在本合同约定的其他违约条款，经甲方书面确认后30日内由甲方支付乙方总货款5%的履约保证金，即¥ / 元（大写：人民币 / 元整），保修期满后如标的使用正常且乙方不存在本合同约定的其他违约条款，经甲方书面确认后30日内由甲方支付乙方剩余履约保证金，如合同履行过程中乙方存在违约责任及损害赔偿责任，违约金、损害赔偿金及其他乙方应向甲方赔付款项，甲方自剩余货款中直接扣除，不足部分有权向乙方另行主张；同时乙方应在3个工作日内补齐履约保证金。 |  |  |  |
| 招标合同模板中其他条款 | 招标合同模板中关于保修、质量保障、权利义务等其他条款。 |  |  |  |

注：参与人如对包括合同等商务条款的响应有任何偏离。

参与人名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 投标产品详细参数表

- 内部管理制度及培训方案

格式自拟并加盖公章

- 前期准备方案方案

- 格式自拟并加盖公章

- 服务方案

格式自拟并加盖公章

- 售后方案

格式自拟并加盖公章