## 净化
洁净区维护项目及周期
项次 | 维保区域 | 名称 | 数量/台 | 电气设备 | 送/排风机/风机盘管日常维护 | 通风管道巡查维护 | 表、阀门类巡查维护 | 巡视机房 | 压差检查，不合格找原因维修 | 机房卫生及设备卫生消毒清洁 | 初效清洗 | 电机皮带张度检查调整/更换 | 手术间/ICU/产房回风滤网清洁更换 | 风机盘管回风滤网清洁 | 初效更换 | 风口清洁 | 风机/电机轴承检查加油/维护 | 加湿器维护 | 中校过滤网更换 | 风量检测 | 水过滤器清洗更换 | 表冷器清洁/维护 | 外墙送/排风口清洁
1 | 1号楼3层3号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 电气设备日常日常巡查维护（含各机房启动电柜、各设备电气维修） | 日常维护 | 日常维护 | 日常维护 | 日常维护 | 周/次 | 周/次 | 周/次（特殊情况随时清洗） | 周/次 | 周/次（特殊情况随时更换） | * | 月/次（特殊情况随时更换） | 月/次（含手术室送风、回风、排风口检查） | 月/次 | 月/次 | 季度/次（特殊情况随时更换） | 季度/次 | 季度/次供暖、供冷前（特殊情况随时清洗） | 半年/次 | 半年/次
2 |  | 排风机 | 1
3 | 1号楼3层4号空调机房 | 净化空调箱 | 1
4 |  | 排风机 | 3
5 |  | 循环风机 | 2
6 | 1号楼4层1号空调机房 | 净化空调箱 | 1
7 |  | 排风机 | 3
8 |  | 循环风机 | 2
9 | 1号楼4层2号空调机房 | 净化空调箱 | 1
10 |  | 排风机 | 2
11 | 1号楼4层3号空调机房 | 新风净化空调箱 | 1
12 |  | 排风机 | 1
13 | 1号楼4层4号空调机房 | 净化空调箱 | 1
14 |  | 排风机 | 3
15 |  | 循环风机 | 3
16 | 1号楼4层6/7/8/9号空调机房 | 空设备间
17 | 1号楼4层10号空调机房 | 排风机 | 1
18 | 1号楼5层净化机房 | 净化空调箱 | 29
19 |  | 新风净化空调箱 | 2
20 |  | 排风机 | 33
21 | 1号楼3层ICU风机盘管 | 风机盘管 | 10 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 15天/次（特殊情况随时清洗） |  |  |  | * | * | * |  |  | *
22 | 1号楼4层ICU风机盘管 | 风机盘管 | 9
23 | 1号楼4层手术室 | 风机盘管 | 13
24 | 1号楼4层产房 | 风机盘管 | 20
以上工作做巡查、维护记录，每月出月度工作报告