基本要求

1、测量孔洞尺寸，按孔洞尺寸准备角钢和防火板，四周至少多出25mm。

2、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板。

3、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料。

4、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板。

5、在电缆与防火板缝隙内填塞防火堵料（防火泥）。

6、采用速固型防火堵料时，可取消上侧的防火板。

7、桥架内下层防火板上填塞阻火包，与楼板齐，中间填塞防火堵料，上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。

过程做法细节展示

图上部收口细部效果图（防火板加防火泥）

图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵

1-耐火隔板 2-防火堵料（防火泥） 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维或防火泥 5-耐火板或钢板 6-防火涂料