电梯维保

| 序号 | 维保设备名称 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯21部日常设备维修保养及应急紧急故障维修（24小时驻场应急修理） | 半月保养： 1、清洁机房、滑轮间，检查门窗完好，照明正常，测量温度合适应在（5～40℃） 2、手动紧急操作装置齐全，安放在制定位置。 3、检查、倾听驱动主机运行时不得有杂音，冲击和振动 4、检查编码器清洁安装牢固，紧固 5、检查限速器各销轴部位转动灵活、润滑轴销。 6、检查制动器动作应可靠，确保弹簧力能有效制停。 7、制动器各销轴部位应润滑，旋转轴销确保动作灵活 8、制动衬清洁，不能粘油污，磨损严重就更换 9、制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦，保证间隙不大于0.7mm 10、检查控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，紧固接线端子、插件无松动。 11、试验紧急电动运行工作正常 12、检查层门和轿门工作正常 13、检查轿厢照明，风扇，应急照明应能正常工作、如损坏立刻更换。 14、试验轿内报警装置、对讲系统工作正常，如不正常立刻解决，保证装置可靠。 15、检查、验证轿厢内按钮、开关应齐全有效，显示正确，IC卡系统完整有效 16逐层检查平层精度应达到标准要求，清洁地坎无杂物 17、轿门运行开启和关闭工作正常无异响，发现异常，立刻检查原因 18、清洁轿门门锁触点，保持接触良好，接线可靠 19、检测轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 20、验证层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 21、检查验证层站召唤、楼层显示齐全、有效 22、检查验证轿顶及轿厢检修开关、停止装置工作正常 23、清洁轿顶，紧固防护栏确保安全可靠 24、清洁层门门锁触点，验证接触良好，接线可靠 25、调整层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 26、检查对重/平衡重块无松动，紧固压板 27、导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质，油杯无泄漏，验证可靠润滑轨道 28、清洁底坑，无渗水、无积水、井道及底坑照明应齐全、正常 29、验证底坑急停装置，附加操作装置工作正常。 | 21 | 台 |
|  |  | 月保养含半月保养内容外还包括： - 检查验证轿厢内按钮应齐全有效 - 检查验证轿厢检修开关、停止装置工作正常 - 检查轿厢内显示应正确 - 检查验证侯梯厅按钮应齐全有效 - 检查侯梯厅显示应齐全有效 - 层、轿门润滑调整 - 紧固层、轿门固定部位，保证工作间隙 - 检查轿门开关门终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 - 严查验证安全钳传动机构应灵活 - 紧固安全钳座无松动 - 检查验证安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 - 检查缓冲器固定无松动 - 耗能缓冲器内油量适宜，清洁柱塞无锈蚀 - 检查验证轿厢称重装置有效、准确 | 21 | 台 |
|  |  | 季度保养含月保养外还包含： - 紧固电动机与曳引机联轴器螺栓，检查弹性元件外观良好，无老化现象 - 检查减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，测量箱体内油温不应高于85℃ - 清洁限速器轮槽、限速绳无油腻 - 检查限速器夹绳钳口无磨损，保持有足够夹持力 - 检查曳引轮槽、清洁悬挂装置，曳引绳无严重油腻，张力均匀。测量涨力差不大于5% - 验证厅外消防开关正常，功能有效 - 层、轿门门头、地坎无松动、变形，更换严重磨损层门导靴 - 调整、润滑层、轿门，传动钢丝绳、链条、传动带 - 靴衬、滚轮清洁无变形、脱落，更换磨损严重靴衬。 - 紧固曳引绳绳头组合螺母 - 检查紧固补偿链（绳）与轿厢、对重连接 - 检查验证上下极限开关、限位开关、强迫换速开关工作正常有效 | 21 | 台 |
|  |  | 半年保养含季度保养内容还包括： - 上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀 - 检查曳引绳磨损、断丝未超标 - 检查限速器绳磨损未超标，无断丝 - 检查补偿绳磨损、断丝未超标 - 检查轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定无松动 - 紧固轿底各安装螺栓 - 以检修速度下行，安全钳功能试验 - 检查测量对重距缓冲器距离 | 21 | 台 |
|  |  | 年保养含半年保养内容还包括： - 制动铁芯拆解清理、打磨、润滑、检查 - 制动器动作应可靠，必要时做制动器制动能力实验制动器制动能力符合制造单位要求，保持足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 - 限速器安全钳联动实验工作正常 - 随性电缆检查，应无损伤、破皮 - 消防联动功能试验 - 电梯困人应急演练 | 21 | 台 |
| 2 | 自动扶梯2部日常设备维修保养及应急紧急故障维修（24小时驻场应急修理) | 半月保养内容： - 电器部件清洁，接线有效 - 电子板信号功能正常 - 杂物和垃圾清扫，清洁 - 设备运行状况正常，没有异响和抖动 - 主驱动链运转正常 - 制动器机械装置清洁，动作正常 - 制动检测开关 - 制动触点工作正常 - 减速机润滑油油量适宜，无渗油 - 电机通风口清洁 - 检修控制装置工作正常 - 自动润滑油罐油位油位正常，润滑系统工作正常 - 梳齿板开关工作正常 - 梳齿板照明照明正常 - 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 - 梯级或者踏板下陷开关工作正常 - 梯级链张紧开关位置正确，动作正常 - 梯身上部三角档板有效，无破损 - 梯级滚轮和梯级导轨工作正常 - 梯级、踏板与围裙板任一侧水平间隙符合标准 | 2 | 台 |
|  |  | 季保养含半月保养内容还包括： - 运行方向显示工作正常 - 扶手带入口处保护开关动作灵活可靠，清除入口处垃圾 - 扶手带表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 - 扶手带运行速度正常 - 扶手护壁板牢固可靠 - 上下出入口处的照明工作正常 - 上下出入口和扶梯之间保护栏杆牢固可靠 - 出入口安全警示标志齐全，醒目 - 分离机房、各驱动和转向站清洁，无杂物 - 自动运行功能工作正常 - 急停开关工作正常 | 2 | 台 |
|  |  | 半年保养含季保养内容还包括： - 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ - 梯级链张紧装置工作正常 - 梯级轴衬润滑有效 - 梯级链润滑运行工况正常 - 防灌水保护装置动作可靠 - 制动衬厚度不小于制造单位要求 - 主驱动链清理表面油污，润滑 - 主驱动链链条滑块清洁 - 空载向下运行制动距离符合标准 - 制动器机械装置润滑，工作有效 - 附加制动器清洁和润滑，功能可靠 - 减速机润滑油更换，符合制造单位的要求 - 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙符合标准 - 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度符合标准 - 扶手带速度监控器系统工作正常 - 梯级踏板加热装置功能正常，温度感应器接线牢固 | 2 | 台 |
|  |  | 年保养含半年保养内容还包括： - 主接触器工作可靠 - 主机速度检测功能功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 - 电缆无破损，固定牢固 - 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮清洁，无损伤，托轮转动平滑 - 扶手带内侧凸缘处无损伤，清洁扶手导轨滑动面 - 扶手带断带保护开关功能正常 - 扶手带导向块和导向轮清洁，工作正常 - 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量符合标准 - 内外盖板连接紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 - 围裙板安全开关测试有效 - 围裙板对接处紧密平滑 - 电气安全装置动作可靠 - 设备运行状况正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 | 2 | 台 |
| 3 | 杂物电梯1部日常设备维修保养及应急紧急故障维修（24小时驻场应急修理) | 杂物梯月保养内容： - 机房、通道环境清洁，门窗完好，照明正常 - 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 - 驱动主机运行时无异常震动和异常声响 - 制动器和各销轴部位润滑，动作灵活 - 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 - 限速器各销轴部位润滑，转到灵活，电气开关正常 - 轿顶清洁 - 轿顶停止装置工作正常 - 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 - 对重/平衡重块及压板对重/平衡重块无松动，压板紧固 - 井道照明齐全，正常 - 轿门门锁触点清洁，触点接触良好，接线可靠 - 层站召唤、层楼显示层站召唤、层楼显示 - 层门地坎清洁 - 层门门锁能自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，门锁复位，电路接通 - 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 - 层门锁紧元件啮合长度不小于5mm - 层门门导靴无卡阻，滑动顺畅 - 底坑环境清洁，无渗水，积水，照明正常 - 底坑停止装置工作正常 | 1 | 台 |
|  |  | 杂物梯季保养含月保养还包括： - 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 - 制动衬清洁，磨损量不超制造单位要求 - 曳引轮槽、悬挂装置清洁，无严重油腻，张力均匀 - 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻 - 靴衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 6、链条、传动带层门、轿门系统中传动钢丝绳、 7限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 | 1 | 台 |
|  |  | 杂物梯半年保养含季保养还包括： - 电动机与减速机联轴器链接无松动，弹性元件外观良好无老化等现象 - 驱动轮、导向轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 - 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 - 控制柜内各接线端子各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 - 控制柜各仪表显示正确 - 悬挂装置磨损量、断丝数未超过要求 - 绳头组合螺母无松动 - 对重缓冲距离符合标准值 - 上、下极限开关工作正常 | 1 | 台 |
|  |  | 杂物梯年保养含半年保养还包括： - 减速机润滑油按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 - 控制柜接触器、继电器触点接触良好 - 制动器铁芯（柱塞）分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 - 制动器制动弹簧压缩量保持有足够的制动力 - 导电回路绝缘性能测试 - 限速器安全钳联动试验 - 紧固轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 - 固定轿厢及对重/平衡重导轨支架 - 清洁牢固轿厢及对重/平衡重导轨 - 随行电缆无损伤 - 检查层门装置和地坎无变形 - 安全钳钳座不松动 - 轿底各安装螺栓紧固 - 固定缓冲器 | 1 | 台 |
| 4 | 24部电梯 | - 机房5S作业。 - 保证电梯24小时安全运行。 - 院方要求的其他配合事项。 - 每月提供月度保养报告及维修记录。 | 24 | 台 |
| 5 | 28部电梯 | 年检 | 28 | 部 |