招标文件

项目名称：北京清华长庚医院配电室设备维保项目采购

招标编号/包号：202303号

采 购 人：北京清华长庚医院

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   技术需求书	38

第四章   评分标准	38

第五章   附件—投标文件格式	41

- 第一章   投标邀请

- 项目名称：北京清华长庚医院配电室设备维保项目采购

- 招标编号/包号：202303号

- 资金来源：自有资金

- 采购总预算：49.2509万元（最高限价：49.2509万元）

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 维保年限 | 各包最高限价(万元) | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 配电室设备维保 | 1项 | 3 | 49.2509 | 配电室设备维保，具体见第三章技术需求书 |

注：★1）超过本项目各包最高投标限价的，其投标将被否决；

2）服务地点：北京清华长庚医院全院范围内。

3）维保期限（年）：见上表；

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，即：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式：

1）领取招标文件时间：2023年2月 6日至2023年2月9日(节假日除外)，上午9:00至11:00；下午2:00至4:00（北京时间）。可登陆北京清华长庚医院官方网站下载

2）地点：北京清华长庚医院新办公区（自安然酒店对面）。联系人：李老师，联系电话：56118813

- 投标截止时间、开标时间及地点：

    - 投标截止时间及开标时间：2023年2月10日9:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

    - 投标文件递交及开标地点：北京清华长庚医院新办公区（自安然酒店对面）三层会议室。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 不组织现场考察踏勘：

- 投标文件数：壹份正本，肆份副本；

采购人名称：北京清华长庚医院

地址：北京市昌平区立汤路168号

联系方式：丁老师010-56118810

- 第二章   投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

- 资金来源及招标范围

  - 本项目的资金来源、招标范围见《投标邀请》。

- 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 若规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的时间和地点参加。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

  - 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的OEM代加工厂不是原厂商。

- 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

- 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

- 投标文件构成

  - 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - 资格、资信证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 1-2 | 联合投标协议书（本项目不适用） | 如为联合体，必须提供 格式见附件 |
| ★1-3 | 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-4 | 税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-5 | 社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-6 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为2021年度的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告应当体现投标人单位名称、符合招标文件要求的审计年度、经审计的财务报表（须至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）及其附注。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| ★1-7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| ★1-8 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| ★1-11 | 投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺 | 格式见附件 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| ★2-2 | 开标一览表 | 格式见附件 |
| ★2-3 | 投标分项报价表 | 格式见附件 |
| ★2-4 | 商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| ★2-5 | 技术需求偏离表 | 格式见附件 |
| 2-6 | 业绩一览表 | 格式见附件 |
| 2-7 | 项目技术及服务方案 | 根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》 |
| 2-8 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-9 | 售后服务承诺 | 格式见附件 |
| 2-10 | 中小企业声明函 | 当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.6  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的包装、标记和密封

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

（1）投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

  - 所有包装袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。授权代表须携带本项目的授权书及本人身份证明文件复印件（授权书格式请参考招标文件附件1-1）

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 组建评标委员会

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目预算总金额或者最高限价或分包控制金额的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的；

- 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

- 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的，从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 评标过程及保密原则

  - 评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

- 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

北京清华长庚医院设备维保合同

甲方：北京清华长庚医院

乙方：

本着诚实信用平等自愿的原则，经北京清华长庚医院（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）对甲方设备进行维保服务的商务谈判条件达成一致，并根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规定签订本合同，以资信守。

一、总则。

1.1 目的：为保证甲方设备在维保期间正常运行，明确甲乙双方责任，签订本合同。

1.2乙方法定授权由（职务，电话）负责执行本合同

1.3甲方法定授权由（职务，电话）负责执行本合同。

二、维修和保养服务内容

2.1合同期限

本合同自年月日起生效,至年月日终止。

2.2 合同内容（维保）

- 本合同约定的服务类型为：

□维保服务；□人工服务；□特定配件维修；□其它

- 乙方承诺提供的预防性维护备件清单（具体内容见附件四）

- 乙方列入不在保修范围内的主要备件清单（具体内容见附件五）

- 维修主要配件明细表（具体内容见附件六）

- 服务时间安排：

周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

2.3 响应时间：

电话响应时间 2小时内；

到达现场时间 4小时内。

2.4 服务报告：对甲方设备的维修和保养效果，乙方需提供如下的报告：

2.4.1 工作报告：每维护一次提交一次维护工作报告，总结服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划。

2.4.2 故障报告：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述。

2.4.3 故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障，乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

2.4.4 故障统计分析报告：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交甲方，以保障设备安全使用。

三、服务费用

3.1合同总金额为：¥元整（大写：人民币元整）。分年付清，每年支付¥元（大写：人民币元整）。

3.2付款方式：

本合同生效第一年，满3个月后，并且甲方收到发票90个工作日内，甲方向乙方支付当年合同金额的25%，即¥元（大写：人民币元整）。本合同生效6个月后，并且甲方收到发票90个工作日内，甲方向乙方支付当年合同金额的25%，即¥元（大写：人民币元整）。本合同生效9个月后，并且甲方收到发票90个工作日内，甲方向乙方支付当年合同金额的25%，即¥元（大写：人民币元整）。本合同生效满12个月后如无质量问题且乙方不存在本合同约定的其他违约条款，由甲方支付乙方剩余当年合同金额的25%，即¥元（大写：人民币元整）。

如本合同有效期如大于一年，则生效第二年、第三年，付款方式及时间与第一年相同。

乙方开具真实合法的等额发票。

四、双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于

乙方根据故障现象进行相应准备。

4.1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的各项条件与工作环境，如电源，机房的温度及湿度，清洁等应符合要求，并对设备进行必要的日常维护。

4.1.3乙方在对设备进行维修和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，并在维修工单上签字确认。

4.1.4甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。

4.1.5对于合同中已经约定的预防性维护项目，甲方应按照计划时间提前配合乙方做好准备工作。

4.1.6 应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。

4.2 乙方权利和义务

4.2.1 为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。

4.2.2 在设备正常使用状态下，乙方按合同约定时间到甲方现场进行设备的预防性维护。

2.2.3 对于合同中已经约定的预防性维护项目，乙方应按照计划时间提前3个工作日通知甲方做好准备工作。

4.2.4 在每次维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修、保养记录和相关设备维修资料，以及维修保养后合格的质量控制报告书并需甲方签字确认。

4.2.5 乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

4.2.6 乙方提供24小时报修电话：。甲方设备在日常使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）后2小时内响应，4小时内到达现场，如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案或备机，并保证在3个工作日内使设备恢复正常运行。

4.2.7 如果设备需更换配件，乙方提供的配件须经甲方认可后，方能用于维护和检修。

4.2.8 乙方为甲方维修和保养时，乙方需提供厂家的正式报价清单和查询途径。

4.2.9 乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

五、服务质量管理

乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话：。

5.1考核周期服务有效期内，甲乙双方按以下时间进行服务质量考核：

□周□月□季□年

六、合同的变更和转让

6.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

6.2 合同的变更、解除不影响受害一方要求损害赔偿的权利。

6.3在保证甲方利益的情况下，若甲方同意，乙方可以将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维修商。

七、不可抗力

7.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

7.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

八、赔偿

8.1 一方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

8.2 乙方未按合同约定提供维修及保养服务或未达到服务标准要求，甲方可以书面通知乙方，如乙方怠于或拒绝执行合同规定项目或约定，甲方有权聘请第三方进行维修，因此支出的费用由乙方承担，甲方先行垫付的，有权向乙方追偿，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.3 由乙方原因造成的开机率未达到合同要求，每低于每年开机保证天数一天，保修期顺延一天。当开机率低于95%，乙方应按本合同总金额的10%向甲方支付违约金。如违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方主张差额。

8.4乙方提供的配件应符合相关标准，如因质量问题造成设备损坏或造成甲方以及任何第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.5、乙方在维修保养过程中应严格遵守相关的操作规范，如乙方未按相关规定操作，造成任何一方以及任何第三方损失的，应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.6、乙方违反本合同第二条“维修和保养服务内容”之2.4约定，未按照要求提交服务报告或服务报告不完整、不真实，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

九、终止

9.1 合同有效期限届满，该合同自动终止。

9.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，必须提前一个月书面通知甲方解除本合同。

9.3 任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

9.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损

害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

十、附则

10.1廉政责任

10.1.1乙方不得在供货业务往来中，向甲方有关人员馈赠礼物、礼金、有价证券等，不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用本合同涉及产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

10.1.2甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等。

10.1.3乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到门诊、病房、行政办公空间等推销本院使用产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

10.1.4甲方工作人员如违反以上条款的，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定予以处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

10.1.5乙方工作人员如违反以上条款的，一经发现，甲方有权终止本合同，由乙方承担合同终止导致的损失赔偿责任，并将乙方列入「不合格供应商清单」，甲方在未来至少三年内将不再与乙方发生供货业务往来，同时向有关部门报告。

10.2 本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

10.3 双方约定的其他条款：无。

10.4 本合同可以与乙方公司格式合同同时签署，互为附件。若本合同内容与乙方公司格式合同发生冲突，以本合同为准。

十一、本合同下列用语的含义：

11.1 维保服务：包括整机的维修、保养及所涉及的零部件、人工服务。

11.2 人工服务：包括维修、保养所涉及的人工服务，不含零部件。

11.3 特定配件保用：包括特定配件的更换、维修、保养及人工服务。

11.4 日常维护：包括设备的运行状态（如自检、报警等）、机房的温度、湿度、电源的工作状态等的观察，设备表面及机房、控制室的清洁卫生等。

11.5 预防性维护：包括按照计划周期性地对医疗设备进行系统检查、保养、维护工作，以减少或避免偶然故障的发生，以及采取智能监测、远程显示和预警系统对医疗设备运行状况的实时、自动监控，准确预报潜在的错误和功能缺失，确保设备性能稳定可靠和安全有效。

十二、争议

12.1 当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。

12.2 如无法协商解决，应向甲方所在地人民法院提请诉讼。

12.3 本合同适用中华人民共和国法律。

十三、其他事项

13.1乙方有义务为甲方及时提供有关本合同货物及相关耗材发展的最新动态。

13.2如货物涉及信息系统连接，乙方有义务免费配合甲方进行信息系统数据、接口等方面的连接。

13.3合同内容变更均应以书面约定为准。

13.4本合同经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

13.5本合约正本4份，甲方3份，乙方1份。

十四、合同附件

合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同的附件包括以下内容：

附件一：乙方营业执照、相关经营许可证

附件二：中标通知书

附件三：乙方法定代表人授权书（仅针对乙方由法定代表人授权人签署的合同）

附件四：乙方承诺提供的预防性维护备件清单

附件五：双方约定不在保修范围内的备件清单

附件六：维修主要配件明细表

| 甲方法定代表人或授权代表 （签字/签章）： 地址：北京市昌平区立汤路168号 电话：010-56118899 纳税人识别号：12110000318301495P 开户行：北京银行太阳宫支行 账号：20000028396500002202843 日期：年月日 甲方（盖章）： | 乙方法定代表人或授权代表 （签字/签章）： 地址： 电话： 纳税人识别号： 开户行： 账号： 日期：年月日 乙方（盖章）： |
| --- | --- |

法人授权签订合同委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托本单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义办理与北京清华长庚医院合同签订及相关事宜。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。

授权有效期：年月日起，至年月日止。

代理人：身份证号：手机号：

代理人签字：

公司公章：

法定代表人签字：

附件四. 乙方承诺提供的预防性维护备件清单

设备名称：

|  | 备件名称 | 规格型号 | 货号 | 数量 | 更换周期（月） | 旧件是否收回 | 价格 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险芯 | PT18-6A | / | 50 | 拆旧更换 | / | 免费 | / |
| 2 | 抽屉把手 | MNS | / | 50 | 拆旧更换 | / | 免费 | / |
| 3 | 指示灯 | AD56-22DS AC220V | /50 | 拆旧更换 | / | 免费 | / |  |
|  | 端子排第二次辅料 | JH-0.5 | / | 50 | 拆旧更换 | / | 免费 | / |

附件五. 双方约定不在保修范围内的主要备件清单（单价1000元以上）

设备名称：

|  | 备件名称 | 规格型号 | 货号 | 数量 | 价格（元） | 安装服务费（元） | 旧件是否收回 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | MT08-40H/L[800-4000A] |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 框架断路器 | MT06-16N[630-1600A] |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX400/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 | NSX250/3P |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 | NSX160/3P |  |  |  |  |  |  |

附件六. 维修主要配件明细表（单价1000元（含）以下免费更换）

(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)

设备名称：

| 序号 | 配件名称 | 配件规格型号 | 货号 | 参考价格（元/件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型断路器 | iC65N-C16A/3P |  |  |  |
| 2 | 微型断路器 | iC65N-C25A/3P |  |  |  |
| 3 | 微型断路器 | iC65N-C32A/3P |  |  |  |

建设工程施工安全责任书

甲方（总包方）：北京清华长庚医院

乙方（承包方）：

经甲乙双方协商:甲方将承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行和认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高本项目建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人生安全，根据《中华人民共和国建筑法》，《施工现场管理规定》等有关国家法令法规，甲乙双方特订立此建设工程安全生产责任书，双方共同遵守。

一、工程劳务承包方责任

1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电法规，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59-2011），《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。

二、发包方责任

1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

三、建设工程承包方安全生产目标

（一）安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。重伤事故率控制0% 轻伤事故率控制1%

2、安全管理

（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100 %。

（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

（4）施工现场设专职安全员1人。

（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。

四、本责任书一式五份，甲方四份，乙方一份，均具有同等的法律效力。

甲方法定代表人：乙方法定代表人：

现场代表：现场负责人：

年月日年月日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：北京清华长庚医院

建设单位（甲方）：北京清华长庚医院

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条	本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：北京市昌平区立汤路168号　　　　地址：

电话：010-56118899　　　　　　　　　　电话：

年　　月　　日　　　　　　年　　月　　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　甲方监督单位（盖章）

年　　月　　日　　　　　　　　年　月　　日

- 第三章   技术需求书

配电室维保

| 序号 | 维保设备名称 | 维保细则 | 数量 | 监督与考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 概况 | 1.本院有主、分配电室共计两个，分别位于2#楼和3#楼。 | / | - 每月5日前递交上一月度维保报告、巡检记录、维修记录，甲方签字认可，缺少一次按照不低于1000元罚扣。 - 维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。 - 保证甲方设备安全运行，保障24小时不间断供电，因设备异常或乙方操作不当引起的停电事故，所造成的损失，乙方负全责。 |
|  |  | - 高压柜共计22台,变压器8台，低压柜72台,直流屏6台，安全防护用具。（绝缘手套8副、绝缘靴8双、接地线6组、高压验电器5支，放电棒1支）。 |  |  |
| 二 | 变压器 (8台) | 每年至少一次绝缘电阻试验。 | 8台 |  |
|  |  | 每年至少一次耐压试验。 |  |  |
|  |  | - 至少每15天一次定期巡视，雨季每周巡检一次。 - 检查变压器运行温度，调整运行参数。 - 负责变压器异常故障处理。 4. 每年至少一次变压器清扫。 5.做好巡视记录，双方签字确认. |  |  |
| 三 | 高压电缆 (12条) | 每年至少一次绝缘电阻的测试。 | 12条 |  |
|  |  | 每年至少一次耐压压试验。 |  |  |
|  |  | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次。 2.检查接头温度运行状况。 3.检查接头固定状况，有无过热现象。 4.检查电路管沟有无积水状况。 5.负责电缆的异常故障处理 6.做好巡视记录，双方签字确认。 |  |  |
| 四 | 高压开关柜 （含内部所有设备，共计24台） | 每年至少一次绝缘电阻试验 | 16台 |  |
|  |  | 每年至少一次耐压试验 |  |  |
|  |  | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次。 2.检查高压柜运行状况。 3.检查母线连接状况，有无过热现象。 4.做好巡视记录，双方签字确认。 5. 每年至少一次高压柜清扫。 6. 负责高压开关柜内部设备设施异常故障处理。 | 24 |  |
| 五 | 继电保护 （17部） | 每年至少一次预防性试验 | 17 |  |
|  |  | - 检查继电保护运行状况 - 每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 - 定期校正设备运行参数 - 负责继电保护器异常故障处理。 5. 做好巡视记录，双方签字确认。 |  |  |
| 六 | 接地电阻 （2套） | 每年至少一次预防性试验 |  |  |
|  |  | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 2.检查接地系统运行状况。 3.雨季前配合政府防雷小组检查工作。 4. 做好巡视记录，双方签字确认。 |  |  |
| 七 | 低压配电柜 （72台） | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 2.检查各低压柜运行状况。 3.检查各馈电线路有无异常，有无过负荷现象。 4.负责低压配电柜的异常事故处理。 5.做好巡视记录，双方签字确认。 | 72 |  |
| 八 | 直流屏、电池屏、信号屏 （2套） | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 2.检查直流屏运行状况。 3.检查电池容量是否足够，定期进行放电测试。 4.负责直流屏的异常设备事故处理。 5.做好巡视记录，双方签字确认。 | 2套 |  |
| 九 | 配电室 （2个） | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 2.检查配电室“五防”（防火、防雷、防雪、防小动物）。 3.检查各门窗是否正常，负责配电室标示及警告标志齐全。 4.负责配电室卫生，每半个月卫生清扫一次，确保5S达标。 5.负责挡鼠板维护及其完好性。 6、负责配电室倒闸操作。 7、粘鼠板每3个月更换一次。 | 2个 |  |
| 十 | 电缆夹层 （2个） | 1.每15天至少一次定期巡视，雨季每周巡检一次 2.检查各电力电缆温度。 3.检查封堵完好性。 4.检查电缆有无破损，负责配电室及电缆夹层内部所有电缆故障处理。 5.电缆夹层卫生及照明清理维修。 6.做好巡视记录，双方签字确认。 | 2个 |  |
| 十一 | 培训 | 实操培训：含高低压柜、变压器故障紧急处理，仪表使用、倒闸操作。 | 1项 |  |
| 十二 | 其他 | - 低值耗品低于1000元以下的由乙方负责。 | / |  |
|  |  | 2. 确保功率因数达到供电局要求范围内，做好与供电局之间的协调工作。 |  |  |
|  |  | - 严格执行工作票、操作票制度，按照规程操作，违章操作，后果自负。 |  |  |
|  |  | - 进入我院，须遵从我院规章条例，听从我院工程师指挥，安全合理作业。 |  |  |
|  |  | - 保证维修电话24小时畅通，为保障甲方设备的有效使用及故障及时解决，乙方需在设备发生紧急故障1小时内赶到现场，一般故障4小时内赶到现场进行维修作业。迟到一小时按照不低于每小时500元罚扣。 | / |  |
|  |  | - 当电力系统出现紧急情况急需备件时候，乙方应提供备件应急使用。 |  |  |
|  |  | - 由乙方负责赔偿因维护不当、故障处理时效造成甲方长时间现场停电带来的经济损失。 |  |  |
|  |  | - 乙方提供完整的预防性试验及清扫试验报告单。 |  |  |
|  |  | - 所有设备工具年检及送审费. |  |  |
|  |  | - 乙方负责甲方全部高压绝缘工具的测试，每半年至少一次。 |  |  |
|  |  | - 规范中未尽事宜，依国家相关法律规定办理。 |  |  |

- 第四章   评分标准

一、评分标准

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：15分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100 |
| 商务：20分 |  |  |  |
| 1 | 企业资质 | 14分 | 具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理认证，每个得3分，最高得9分 |
|  |  |  | 具有企业信用等级证书，有得3分，没有不得分 |
|  |  |  | 项目负责人具有注册二级建造师的证书（机电专业）的，有得2分，没有不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 6分 | 自2016年1月1日至投标截止日期，投标人具有高压配电室维保案例：每例得2分，最多不超过6分。 业绩以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关合同内容证明页复印件作为证明。 |
| 技术：65分 |  |  |  |
| 1 | 技术响应 | 维保服务方案（20分） | 提供的服务方案、服务计划、项目维护方案（维修响应时间、技术支持等） - 服务方案合理，服务计划可行，维护方案完备、实用、全面得15-20分； - 服务方案比较合理，服务计划比较可行，维护方案比较完备、实用、全面得8-14分； - 服务方案基本合理，服务计划基本可行，维护方案基本完备、实用、全面得1-7分； 4、服务方案不合理、服务计划不可行，维护方案混乱的不得分。 |
|  |  | 应急服务及培训方案（15分） | 针对本项目的应急方案及培训方案： - 应急方案有针对性、培训方案完善得10-15分； - 应急方案方案可行、培训方案较完善得6-9分； 3、应急方案基本可行，培训方案基本完善得1-5分； 4、应急方案欠缺或培训方案有欠缺的不得分。 |
|  |  | 人员配备 （5分） | 项目团队能力（人员分配、人员的专业技术能力） - 人数充足，分配合理、实力强得5分 - 人数不足，水平欠缺0-3分 |
|  |  | 备品备件（15分） | 提供产品的备品备件（附清单）完全满足得15分、三分之二以上满足得10分、半数以下满足得5分，其他不得分。 |
|  |  | 相关承诺（10分） | 根据投标人的服务方案是否以招标人的利益出发，在保障安全稳定运行的基础上完善服务理念、提高服务质量、规范服务流程和操作以及给予其他优惠条件，较好得8-10分，一般得5-7分，较差得2分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

- 第五章   附件—投标文件格式

- 附件1　资格、资信证明文件分册

- 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）: ___________

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

【注：若投标文件中的签字均为法定代表人本人签署，则可不用提供法定代表人授权书，但须提供法定代表人的身份证复印件。】

附件1-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同必需的设备和专业技术能力的证明

| 履行合同所必需的设备 | （如完成本项目相关的办公、生产用房，生产、检验设备等） |
| --- | --- |
| 专业技术能力 | （如履行合同必需的生产工人/专业技术人员的专业、人数，专利或专有技术，研发或实施能力等） |

注：本表必须填写，表中内容不得为空。如本表中的内容在投标文件其他地方已有体现，可填写对应内容的章节号或页码。

投标人授权代表（签字）：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

- 附件1-8  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

- 附件1-9（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

- 附件1-9（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件1-10  生产厂家的资格声明（格式）

- 名称及概况：

(1)生产厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

生产厂家名称和地址：

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、生产厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                         供应商

__________________              ______________

__________________              ______________

5、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

生产厂家名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

电话号：__________________

生产厂家（盖章）：____________________________

传真号：__________________

- 附件1-11  投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：采购人或采购代理机构

_____________________（投标人名称）现对本公司参与的_________________（项目名称）__________（项目编号）_____（包号）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：

我方参与此次投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、技术参数材料、业绩证明材料、样品等均是真实的。

我方投标文件中提供的业绩证明材料满足招标人依照本招标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的业绩证明材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的业绩证明材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2　商务技术文件分册

- 附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号/包号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）供应商承诺：采购人在使用我方提供的产品/服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品/服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。（8）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

（9）投标人同意采购人、采购代理机构按照招标文件有关规定处理投标人提交的样品。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

附：投标保证金交款单据复印件：

- 附件2-2　开标一览表

- 开 标 一 览 表

项目名称：                                    招标编号：

| 投标人名称 | 包号 | 投标总价（人民币元） |  | 实施地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |
|  | 如01 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1. 为方便唱标，如投标人同时参与本项目一个或多个包的投标，应按所投包号顺序将相关内容一并编制在上表中，不需按包编制多份开标一览表。

2.以上报价须包括投标人为完成本项目所投包招标范围内全部内容、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

3.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

4.此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

5.此表中，每包的投标总价应和附件2-3中的总价相一致。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）: ____________            日期：_____年______月______日

- 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                      招标编号：        包号：    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 生产厂家、产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 是否属于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务的价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.本表必须按包分别填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

5.上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 对本项目商务条款（除《第四章 技术需求书》以外招标文件其他条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离 □有偏离。如有偏离，则请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离） | 说明 |

注：1、本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

2、供应商对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权按照规则予以处理。

3、签订合同时，对于招标文件中的所有商务条款，除在本表中已列明的所有偏离外，均视作完全响应和满足招标文件中的要求。

4、本表须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-5　技术需求偏离表

技术需求偏离表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人须对招标文件中《技术需求书》针对本包提出的技术要求进行点对点应答，进行逐条逐项答复、说明和解释，严禁照抄招标文件，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品的具体参数值。如有遗漏按照负偏离进行扣减。

2、供应商对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权按照规则予以处理。

3、签订合同时，对于招标文件中的所有技术条款，除在本表中已列明的所有偏离外，均视作完全响应和满足招标文件中的要求。

4、本表须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

- 投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-5-1  产品说明一览表

产品说明一览表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对所投分包中所有涉及到的产品需要提供填写本表内容。

附件2-6　业绩一览表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须随本表附有效证明材料（业绩的认定标准及有效证明材料要求见招标文件《评标标准》），证明材料应按本表形式及编号顺序进行编排。同时在“页码”列标注证明材料在投标文件中对应页码，因标注错误产生的后果由投标人自行承担。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

2、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-7　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第9条要求及本项目评标标准。

- 附件2-8　拟派往本项目实施团队情况

- 附件2-8-1  本项目实施团队主要人员名单

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-8-2  本项目实施团队主要人员简历表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-9　售后服务承诺

售 后 服 务 表

项目名称：                            招标编号：                 包号：

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-10　（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

- 附件2-10（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：