## 4.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
工程名称：防护装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：
|  |  | 暂估价（元） |  | 规费（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | CT机房
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费
1.2 | 控制室
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费
1.3 | 外走廊部分
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费
2 | 单价措施项目
合 计 |  |  |  |  | 0

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
CT机房
1 | 911307003001 | 带防护模块化墙体（防护3mmpb）106mm厚 | 模块化墙体防护3mmpb（含两面饰面）： 1、装配式防护装饰一体墙体模块106mm厚 2、开关插座二次防护及相应线路； 3、阴阳角装饰； 4、管线预留预埋； 5、上下U型槽采用M12膨胀螺栓固定。 6、模块间采用特殊角码固定。 | m2 | 26.75
2 | 911307003002 | 无防护模块化墙体60mm厚 | 无防护模块化墙体： 1、装配式防护装饰一体墙体模块分60mm厚； 2、开关插座二次防护及相应线路 3、阴阳角装饰； 4、管线预留预埋； 5、上下U型槽采用M12膨胀螺栓固定。 6、模块间采用特殊角码固定。 | m2 | 24.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 911307003004 | 带防护模块化墙体（防护3mmpb）60mm厚 | 模块化墙体防护3mmpb（含两面饰面）： 1、装配式防护装饰一体墙体模块60mm厚 2、开关插座二次防护及相应线路； 3、阴阳角装饰； 4、管线预留预埋； 5、上下U型槽采用M12膨胀螺栓固定。 6、模块间采用特殊角码固定。 | m2 | 9.97
4 | 911402003001 | 模块化顶面防护2.5mmpb | 模块化顶面防护2.5mmpb（含饰面）： 1、装配式防护装饰一体吊顶模块； 2、15#H型钢主梁及吊杆； 3、顶面空调、新风、排风管道二次防护； 4、LED平板灯及边框300*600一体； 5、软膜2400*3515/mm； | m2 | 35
5 | 911203003001 | PVC卷材 | 1.基层处理:水泥砂浆找平 2.基层材料:水泥砂浆自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材 4.位置:自动门下 | m2 | 35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 911205007001 | PVC踢脚线新做 | 1.踢脚线高度:100mm 2.转角做法:PVC专用转角收边条 3.基层做法:专用踢脚收边条 4.面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线 | m | 26
7 | 911504004001 | 自动推拉防护门 3mmpb | 1.名称：自动推拉防护门 2.规格：1500*2100mm 3.防护要求：3mmpb 4.含门体、重型门机、安全光幕等五金配件 5.含3mmpb防护套 6.装饰套 | 樘 | 1
8 | 911504004003 | 手动单开防护门 3mmpb | 1.名称：单开平开防护门 2.规格：1000*2100mm 3.防护要求：3mmpb 4.含门体、门轴、执手锁等五金配件 5.含3mmpb防护套 6.装饰套 | 樘 | 1
9 | 911507010001 | 铅玻璃观察窗 3mmpb | 1.门洞尺寸:1500*900mm 2.防护要求:3mmpb 5.含3mmpb防护套 6.装饰套 | m2 | 1.35
10 | 911507010002 | 铅百叶窗3mmpb | 1.门洞尺寸:900*600mm 2.防护要求:3mmpb | m2 | 0.54
11 | 01B001 | 门机灯联锁系统 | 1.每间放射性机房设置一套门机灯联锁系统 | 个 | 1
12 | 01B002 | LED辐射警示灯 | LED辐射警示灯 | 个 | 1
13 | 01B003 | 亚克力辐射警示标 | 亚克力辐射警示标 | 个 | 1
14 | AB001 | 电缆沟及盖板 | 1.宽度:200mm | m | 12.75
15 | 910401005001 | 现浇混凝土设备基础 |  | m3 | 1.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
控制室
16 | 911307003003 | 无防护模块化墙体106mm厚 | 无防护模块化墙体：（含两面饰面）： 1、装配式防护装饰一体墙体模块分106mm厚； 2、开关插座二次防护及相应线路； 3、阴阳角装饰； 4、管线预留预埋； 5、上下U型槽采用M12膨胀螺栓固定。 6、模块间采用特殊角码固定。 | m2 | 4.49
17 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:三遍腻子 4.涂料品种、遍数:三遍乳胶漆 | m2 | 19.95
18 | 911402003002 | 天棚吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600矿棉板吊顶 | m2 | 12.32
19 | 911203003002 | PVC卷材 | 1.基层处理:水泥砂浆找平 2.基层材料:水泥砂浆自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材 | m2 | 12.32
20 | 911205007002 | PVC踢脚线新做 | 1.踢脚线高度:100mm 2.转角做法:PVC专用转角收边条 3.基层做法:专用踢脚收边条 4.面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线 | m | 15.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 911502013001 | 手动单开钢制门900*2100 | 手动单开钢制门900*2100含包套 | 樘 | 1
分部小计
外走廊部分
22 | 911402003003 | 天棚吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600矿棉板吊顶 | m2 | 32.22
23 | 911609003002 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:三遍腻子 4.涂料品种、遍数:三遍乳胶漆 | m2 | 110.45
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计