## 西三
西三站点安全检查隐患台账
登记时间 | 责任单位 | 楼层 | 具体位置 | 问题分类 | 问题详情描述 | 紧急程度 | 备注
2024-04-25 | 西三站点 | 一层 | 门口 | 用电安全 | 1.门头灯无灯罩 | 特急 | 1。更换灯具1套
2024-04-25 |  |  | 药房 | 用电安全 | 1.办公设备未安装墙插电源（1处） 2.未使用新国标插排（2处） | 特急 | 1.加装五孔插座10个 2.加装五孔插座6个
2024-04-25 |  |  | 全科诊区、大厅 | 用电安全 | 1.飞线裸露（11处） 2.办公设备未安装墙插电源（4处） 3.网络机柜线路杂乱 4.卫生间墙插未做防水处理 5.应急灯电源线未安装线槽（1处） 6.应急灯电源线墙插未固定（1处） 7.配电箱缺少保护板 | 特急 | 1.飞线裸露加装线槽 2.加装五孔插座8个 3.网络机柜整理 4.卫生间墙插加装防水罩 5.应急灯电源线安装线槽（1处） 6.应急灯电源线墙插固定（1处） 7.配电箱加装保护板
2024-04-25 |  |  | 全科诊区、大厅 | 装饰安全 | 1.墙面损坏（3处） 2.门框损坏（2处） | 紧急 | 1、铲除松动破损墙面 2、基层处理 3、粘贴墙面砖 4、更换木门
2024-04-25 |  | 二层 | 整体空间 | 用电安全 | 1.飞线裸露（2处） 2.应急灯电源线未安装线槽（2处） | 特急 | 1.飞线裸露加装线槽 2.应急灯电源线安装线槽（2处）
2024-04-25 |  |  | 整体空间 | 装饰安全 | 1.卫生间洗手池上水管损坏 2.楼梯间窗户锁损坏 | 紧急 | 1、更换管道 2、更换锁具
2024-04-25 |  | 三层 | 整体空间 | 用电安全 | 1.墙插面板损坏（5处） 2.应急灯电源线未安装线槽（1处） 3.应急灯电源线墙插损坏（1处） | 特急 | 1.墙插面板更换（5处） 2.应急灯电源线安装线槽（1处） 3.应急灯电源线墙插更换（1处）
2024-04-25 |  |  | 整体空间 | 装饰安全 | 1.墙面损坏（6处） 2.卫生间下便池无下水管 3.顶棚损坏（4处） | 紧急 | 1、拆除污染破损吊顶 2、维修吊顶龙骨 3、更换吊顶 4、铲除松动破损墙面 5、基层处理 6、粘贴墙面砖 7、更换下水管道
2024-04-25 |  |  | 整体空间 | 消防安全 | 1.消防水带超过使用年限带体损坏（1条） 2.干粉灭火器需要新增（4件） 3.干粉灭火器需要年检（2件） 4.应急灯遮盖安全出品指导牌 | 紧急 | 1.消防水带为2008年生产 2.灭火器上次年检日期为2022年9月
2024-04-25 |  | 四层 | 整体空间 | 用电安全 | 1.应急灯电源线未安装线槽（1处） 2.卫生间灯损坏（3处） 3.墙插未安装面板（6处） | 特急 | 1.应急灯电源线加装线槽（1处） 2.卫生间灯跟换（3处） 3.墙插安装面板（6处）
2024-04-25 |  |  | 整体空间 | 装饰安全 | 1.顶棚损坏（2处） 2.墙面损坏（2处） 3.卫生间洗手池无下水管 | 紧急 | 1、拆除污染破损吊顶 2、维修吊顶龙骨 3、更换吊顶 4、铲除松动破损墙面 5、基层处理 6、刮腻子两遍 7、乳胶漆两遍 8、更换下水管道
2024-04-25 |  | B1层 | 整体空间 | 用电安全 | 1.墙插面板损坏（3处） | 特急 | 1.加盖板3处
2024-04-25 |  |  | 整体空间 | 装饰安全 | 1.医废间门体损坏 2.墙面损坏（1处） | 紧急 | 1、铲除松动破损墙面 2、基层处理 3、刮腻子两遍 4、乳胶漆两遍 5、更换木门