- 项目概况：本项目为北京清华大学长庚医院公共实验室改造项目,实验室改造面积约为3429平方米。

地下一层:改造面积约1131平方米,免疫细胞制备区、干细胞制备区设B级净化,干细胞培养C级净化。其它区域无净化要求。层高4500mm,梁下3600mm。

二层:改造面积约1106平方米,无菌室、限度室B级净化,阳性检测、PCR区域、分子实验区、细胞实验室、P2实验室设C级净化。其它区域无净化要求。

层高4500mmm,梁下3600mm。

三层:改造面积约1192平方米,病理区、蜡块储存间、高通量细胞影像评测系统、实时无损多维细胞光片成像系统、动物成像分析平台、办公室等区域，层高3200mm,梁下2550mm。

- 供应商资格要求：供应商须具有:建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上的资质

- 设计标准及优化要求

- 设计要求

- 项目设计范围及内容（消防不在本次设计范围）：

- 1建筑专业：以范围线为界,范围线内的天、地、墙、门、窗、隔断及相关材料收口等装饰装修工程在设计范围。

- 2给排水专业：给水、排水、污水设计。

- 3暖通专业：空调设计、空调风系统设计、空调水系统设计、冷热源设计等。

- 4电气专业: 强弱电设计等电气设计。

- 5气体设计：医用气体设计等

- 满足国家现行有关建筑标准、规范、图集等要求。

- 设计依据

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

- 《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》(卫办医发(2010)194号

- 《实验动物环境及设施》GB 14925-2010

- 《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

- 《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

- 《绿色医院建筑评价标准》GBT51153-2015

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）

- 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《供配电系统设计规游》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《建筑中气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《低压成套开关设备和控制设备第1部分总则》GB72511-2013

- 《族转电机整体结构的防护等级(P代码)-分级》GB/T 4942 1-2006

- 《低压开关设备和控制设备组件,第1部分)EC61439-1-2011

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

- 《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》TCECS662-2020

- 《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《浩净厂房设计规范》GB50073-2013

- 《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2019

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

- 《实验室生物安全通用要求》CB19489-2008

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 《空气过滤器》GB/T14295-2008

- 《高效空气过滤器》GB/T13554-2008

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

- 《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

- 《工业金属管道设计规范》(2008年版)GB50316-2000

- 《理化实验室工程技术规范》T/CECS 770-2020

- 《压力管道规范--工业管道》GB/T20801-2006

- 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

- 《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 国家现行有关医用终端设备带、医用气体供应系统方面的其它规范、规定和行业标准

- 服务团队要求：项目负责人具有一级注册建筑师资格，同时具有高级工程师职称（建筑专业），且拥有十年以上建筑专业的工作经验。需满足各专业设计人员。

5、专家改造优化意见

（一）现有GMP+QC区域设计方案存在问题

1.制备区无法保证成品和污物的彻底分流，存在污染风险。

2.制备区目前是C级建设，无法做到A+B洁净等级标准，干细胞及免疫细胞GMP制备需要A+B洁净等级标准。

3.GMP制备涉及干细胞和免疫细胞的制备，不可共用一个污物灭菌室，配套分区不可混用，建议优化设计。

4.GMP制备区未设计淋浴间，建议增设。

5.F2层质控区面积不足，功能分区未设计独立的阳性间和微生物限度间，未来GMP认证评审存在问题。

6. 质控区为开放式设计，需设计限制其他实验人员进入门禁系统。

（二）GMP+QC区域设计图纸建议

1.建议GMP制备区设计要求为A+B洁净等级标准，并在卫生间增加淋浴间。

2. B1层制备区建议重新优化设计，干细胞制备和免疫细胞制备独立分区。每个区域独立洁净送风机组，分别配套一个污物灭菌间，污物走廊直通灭菌间，污物灭菌打包严密方可移除处理，两区样品成品和污物的要彻底分流。

3.F2层QC质控区建议重新优化设计，包含PCR检测区、阳性间、微生物限度室、无菌室、细胞功能室、支原体检测室、内毒素检测室，根据各区域压差要求分区域设计，并配设质控专用灭菌室，污物灭菌打包严密方可移除处理。

4.建议B1层和F2西侧步行梯作为污物出口，东侧电梯及楼梯作为人流及清洁物品流进出口，配置相应的单向流门禁系统。

5.QC各质控分区人员为固定检测人员，不可穿插多区域操作。

6.成品包装、送检质控样本要多层清洁包装，避免污染。

6.图纸：现状图纸如附