**技术文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **明细** | **数量** | **技术要求** | **备注** |
| **净化机房**  **新风机组2号** | 机组保护拆解与安装 | 1 | 1、在规定时间内对设备进行保护性拆解，拆解后配件进行清洁并放置在干净无污染区域；  2、整体安装完成后对新风机组内部进行消毒处理；  3、消毒时首选季铵盐类消毒剂， | 1、无明显污染物时，使用浓度1000mg/L的季铵盐类消毒剂；  2、有明显污染物时，使用浓度2000mg/L的季铵盐类消毒剂。 |
| 凝水盘拆除后安装新做的不锈钢凝水盘 | 1 | 新做不锈钢凝水盘采用304不锈钢及以上材质，厚度在1㎜以上，翻边高度5至10公分，带排水管延伸至机组外与排水管连接。 | 水盘尺寸现场查看定做（最大约3㎡长方形） |
| 机组内部除锈与清洁密封处理 | 1 | 待机组拆解至只剩底盘，对底盘除锈去污，在底盘四周做密封处理，之后注水保持24小时查看，待不渗漏后进行安装。 | / |

工期最长3天（夜间可作业）。