北京清华长庚医院全院纯水耗材技术要求及标准

- 维保单位资质及维护人员要求：具有二类医疗器械经营备案凭证，厂家授权书，维护人员具有健康证及第三方认证的售后服务培训合格证书。

- 维保单位至少三年内，具有三家以上三级医院维保供货业绩。

- 维保时间要求：在1个月内对纯水装置清单上所列的全部耗材进行更换。

- 材料证明文件：维保单位在更换滤料、滤材及维护前必须提供以下完整证明文件：包括且不限于滤料的涉水产品卫生许可批件或检测报告等证明文件，维保单位须在甲方人员完成文件及材料核实确认后方可进行维护保养等工作。

- 滤材更换后应确保纯水装置出水量达到原有系统出水量所规定的数据标准。软水硬度须小于0.03mmol/L，电导率≤2μS/CM。

- 超纯水装置更换滤料及纯化柱后，纯水出水电阻率≥18.2兆欧。

- 提供的耗材必须严格按照合同清单内所列产品型号及数量，经甲方验收确认后方可进行更换，若提供的耗材与清单内标准不符，甲方有权退货并追究维保单位的工作责任。

- 耗材技术标准：

- 多介质滤料技术标准：SIO2含量≥97.89%，密度≥2.63g/cm3 莫式硬度值：7.5，含泥量≤0.41%，灼烧减量＜0.4%，盐酸可溶率＜3.5%，粒径小于1.0mm颗粒＜3.0%；

- 活性炭滤料技术标准：碘值＞800mg/g,强度＞90%，水份＜10%，灰份＜5%，PH值＜7.=；

- 树脂技术标准：体积交换容量≥1.9mmol/ml,含水量：45-50%，湿视密度：0.77-0.87g/ml,真密度：1.25-1.29g/ml,粒径范围：0.3-1.2mm,均一系数≤1.60，磨后圆球率＞89%；

- 滤芯技术标准：成分聚丙烯颗粒，过滤精度：0.22-1微米，形式：复合型，使用方式：抛弃型，级别：食品级；

- 反渗透膜技术标准：材质：聚酰胺，有效面积：400ft2进水流道宽度:28mil,稳定脱盐率：99.3%，最小脱盐率：99%，最大给水SDI:5,

- 9、提供配件须为原厂产配件，不得出现假冒伪劣、残次产品。