【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：锅炉房设备维保服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7.具有锅炉燃烧机授权维保书；(*资格条件必须满足，废标项）

8.具有中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造；子项目：锅炉安装（含修理、改造）（A））。(*资格条件必须满足，废标项）

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 维保内容

- 维保厂商责任

- （1）投标人承担材料及维修费：设备设施的小型维修单批次2000元（不含）以下的零配件费用。

- （2）对清单内所有设备及其配套设备进行定期维护保养，频次为半个月，保障所有设备安全稳定运行。

- （3）锅炉房水泵密封及轴承免费更换、维修。

- （4）做好水质软化事宜，其相关耗材，由供应商提供，定期做好水质检测。

- （5）负责设备机房6S卫生清理，机房门窗、墙面、地面、照明插座维修。

- （6）维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。

保证甲方设备安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的安全、停蒸汽、停暖事故，所造成的损失，乙方负全责。

- 2、日常巡检与监测

- 此项为预防性维护的基础，要求定期、定点、定标准执行。

- （1）蒸汽锅炉属于承压设备，危险性高，巡检需格外注重压力、水位和安全附件。

- （2） 压力：检查主蒸汽压力是否在额定范围内，压力波动是否平稳。

- （3）水位：重点检查！ 对照水位计，确认水位在正常范围（通常在水位计的1/2至2/3处）冲洗水位计，防止出现假水位。

- （4）燃烧状况：观察燃烧器火焰颜色（应为淡蓝色或橘黄色，无闪烁、无黑烟），燃烧是否稳定，无异响。

- （5）炉体外观：检查炉体、炉门、看火孔等是否完好，无变形、无泄漏、无异常振动。

- （6）排烟温度：记录排烟温度，与历史数据对比，判断是否存在效率下降或结垢问题。

- （7）安全阀：检查是否有泄漏迹象，校验标签是否在有效期内，手动试验杆机构是否灵活（定期进行起跳试验）。

- （8） 压力表：检查压力表指针是否稳定，表盘玻璃是否清晰，三通旋塞是否处于工作位置，压力表红线标记是否清晰，校验期是否有效。

- （9）水位报警和联锁装置：必须进行功能试验，模拟高、低水位，检查声光报警是否正常，锅炉是否自动停炉。

- （10）温度计检查显示是否正常。

- 3、定期维护与检修

- （1）自动控制系统维护:日常维修及紧急报修到场服务、日常维修配件材料准备、定期每周巡检、数据校对、数据调整每周1次。电气线路系统检修维护、自控设备检修维护、自控系统线路检修维护、电流电压信号等数据测量、升级系统控制软件，负责锅炉房至中控室的远程监控畅通。

- （2）锅炉本体及真空系统

- · 真空度：核心检查项！ 检查控制盘上的真空压力表，确保其稳定在设定的负压范围内（通常为-30kPa至-76kPa）。真空度下降是主要故障之一。

- · 炉水温度：检查锅炉本体温度是否在设定范围（通常低于90℃）。

- · 本体外观：检查锅筒、管板、烟管等连接处有无泄漏痕迹。

- · 换热器：检查锅筒内换热器有无泄漏迹象（可通过观察炉水水质或系统压力判断）。

- （3）安全附件与仪表

- · 真空压力表/开关：检查显示是否准确，动作是否可靠。

- · 安全阀：虽然是负压运行，但仍有防止正压过高的安全阀，需检查其有效性。

- · 温度计、压力表：检查锅炉出水/回水温度、压力是否正常。

- · 液位计：检查锅筒内的液位计，确保炉水液位在正常范围。

- （4）辅机系统

- · 循环水泵：检查系统循环水泵运行是否平稳，无异常噪音和振动，电机温度正常。系统压力是否稳定。

- · 真空泵（如有）：检查其是否正常待机或运行，油位是否正常。

- · 燃烧系统：与蒸汽锅炉类似，检查燃烧器火焰状况、燃气压力及管路密封性。

- · 排污阀：定期对锅筒进行排污，排出底部杂质。

- （5）控制与电气系统

- · 控制盘：检查有无故障代码或报警信息，各参数设置是否正确。

- · 阀门状态：确认系统供回水阀门、锅炉本体各阀门状态正确。

- · 现场环境：同蒸汽锅炉，保持环境整洁、通风良好。

- （6）锅炉安全检查

- · 蒸汽锅炉巡检核心是 “锅”里的压力和水位，严防超压和缺水。

- · 真空热水锅炉巡检核心是 “锅”里的真空度，严防空气漏入破坏真空。

- .严格按照规程进行日常巡检，是确保锅炉安全、高效、长寿命运行的根本保障。

- （7）补水系统：补水泵稳压罐水箱维护保养、配电及控制系统维护保养、管路阀门检查维护、电流电压信号等数据测量、日常维修及紧急报修到场服务。

- （8）安全阀压力表温度计：压力数据检查、每半年拆装送检并出具所有检验报告每半年1次，必要时更换。

- （9）软化水处理（含药）：软化罐（含盐）：年度维护保养：树脂检查、软化盐补充、电气系统检测、控制系统检查维护每年1次、日常维修及紧急报修到场服务、定期每周巡检：每周1次。定期巡检，查看水质是否达标，化验药剂日期检查临期时尽快更换。

- 4、年检与检测

- （1）设备、管道安全阀、压力表依照法规要求进行检测；年/半年。

- （2）锅炉、分气缸定期年检，包含年检、无损检测等

- 六、安全与应急管理

- 1、工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 2、应急预案： 制定针对锅炉事故、燃气泄漏等突发事件的应急预案，包括紧急停机、人员疏散、现场处置流程等，并定期组织演练。

- 3、个人防护： 作业人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 七、验收及考核

- 1、服务时间安排：

- A周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

- B乙方维保配件应充足，紧急故障应  0.5   小时内维修完成；

- C一般故障自报修起   2  小时内维修完成。

- 乙方负责对院区所包括的所有清单内设备设施的维修保养。

- 甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、日常巡查及保养工作完成不到位等情况每项罚扣1000元。维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- 4、乙方维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件等，维保期间乙方的安全责任和由乙方引起的安全责任由乙方负责。

- 5、每月维保工作结束时应在次月5号前出具月度工作报告及相关维修保养记录交付甲方，每次延迟交付罚扣1000元。

- 6、乙方应该配合甲方检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

- 7、乙方驻场人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- 8、违约界定和处理

- A未按规定的时间完成本合同的维保内容；

- B提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

- C提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

- D没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

- E相关权威部门年度检查验收不合格；

- 处理约定：乙方若有上述违约情况之一的，将视为违约，罚扣当年维保合同金额的10%。拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

- 12、运行参数正常： 保证甲方设备安全运行，保障24小时不间断安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的事故，所造成的损失，乙方负全责。

- 13、设备： 设备外观平整，功能正常无缺。

- 14、文档齐全： 每月5日前递交上一月度维保报告、巡检记录、维修记录，甲方签字认可，缺少一次按照不低于1000元罚扣。

- 八、人员要求

- 1、应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 2、乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 3、工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历

- 4、操作人员需具有下述证照：

- 锅炉房：“工业锅炉（G1）”、“固定式压力容器操作（R1）”。

- 5、维保厂商接院方故障报修后，20分钟内维修人员到达现场，1小时内将故障排除，并免费提供备机服务。

- 6、提供人员驻场服务：供暖季11月15日-次年3月15日，驻场人员1人。

九、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/维保要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | 1、安全阀、压力表、人孔（拆除、安装、校验）年检时进行 | 台 | 6 |
|  |  | 2、燃烧器、烟火管、烟道清理恢复（换季时进行） |  |  |
|  | 蒸汽锅炉 | 法罗力3t/h蒸汽锅炉 | 台 | 2 |
|  | 蒸汽锅炉 | 法罗力4t/h蒸汽锅炉 | 台 | 1 |
|  | 热水锅炉 | 法罗力热水锅炉5.6MW | 台 | 3 |
| 2 | 2、燃烧器、烟火管、烟道清理恢复（换季时进行） | 1、燃烧器调试、调整风气配比 | 台 | 6 |
|  |  | 2、检查燃烧器控制系统、检测火焰尾气排放是否达标 |  |  |
|  |  | 3、清理燃烧头、火焰盘、点火电极、火焰检测系统 |  |  |
|  |  | 4、燃气表间管道是否存在腐蚀、燃气过滤器吹扫清洁 |  |  |
|  |  | 5、检查燃烧机各零部件运行状态及紧固。 |  |  |
| 3 | 循环泵、补水泵 | 1、循环泵、补水泵检查运转有无异常噪音 | 台 | 15 |
|  |  | 2、水泵运转情况、地脚固定螺栓紧固 |  |  |
|  |  | 3、水泵轴承加油，保证润滑良好 |  |  |
|  |  | 4、检查止回阀是否灵敏、严密，泵前后过滤器清洁并恢复。 |  |  |
|  |  | 5、压力容器（热力脱氧槽、连续排污扩容器、分气缸）检查运行正常。 | 台 | 3 |
| 4 | 电控柜 | 1、控制柜至燃烧机、锅炉本体电路连接是否良好并紧固 | 台 | 15 |
|  |  | 2、燃烧机控制线路是否良好 | 台 | 6 |
|  |  | 3、温度信号传感器是否准确 | 个 | 25 |
|  |  | 4、压力开关信号传输是否准确 | 个 | 30 |
| 5 | 电控柜 | 1、锅炉上位机信号传输（信号是否传输准确） | 台 | 1 |
| 6 | 智能化监控系统 | 维修维护 | 台 | 1 |
| 7 | 软化水器 | 全自动式，流量10m³/h | 套 | 2 |
| 8 | 软化水箱 | 2400x1200x3000，304不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 9 | 压力表 | 0-1.6mp | 个 | 55 |
| 10 | 温度计 | / | 个 | 18 |
| 11 | 安全阀 | / | 个 | 20 |
| 12 | 蝶阀/闸阀 | / | 个 | 55 |
| 13 | 电动蝶阀 | 热水系统管道电动阀 | 台 | 8 |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得27分。 共有27项指标，每满足一项得1分，共27分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 12 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（工业锅炉（G1）），每提供一人得1分，最高3分。 2）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（固定式压力容器操作（R1）），每提供一人得1分，最高2分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：