【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：全院蒸汽管路系统设备维保服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标。

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 五、维保内容

- 维保厂商责任

- 对清单内所有设备进行定期维护保养，频次为半个月，保障设备安全稳定运行。

- 乙方负责2000元以下备品备件更换，水泵密封及轴承免费更换、维修。

- 乙方负责太阳能管的维护及免费更换。

- 负责安全阀、压力表、压力管道检测、年检事宜。

- （5）负责设备机房6S卫生清理，机房门窗、墙面、地面、照明插座维修。

- （6）维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。

保证甲方设备安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的安全、停气事故，所造成的损失，乙方负全责。

- （7）其他要求：

- · 安全性： 零泄漏、零爆管，确保人员和设备安全。

- · 可靠性： 最大化系统可用性，保障生产连续稳定。

- · 经济性： 降低热能损失，提高蒸汽利用率，延长设备寿命。

- · 合规性： 符合国家《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全技术监察规程》等相关法规标准。

- 2、日常巡检与监测

- 此项为预防性维护的基础，要求定期、定点、定标准执行。

- （1）管道本体 检查有无异常振动、变形、下沉、严重腐蚀。 每半月

- （2）泄漏检查 检查法兰、阀门、补偿器、焊缝等连接处有无“跑、冒、滴、漏”现象。重点检查蒸汽、冷凝水泄漏。可使用超声波检漏仪提高精度。 没半月

- （3）保温层 检查保温层是否完好、无破损、无脱落、外表皮（如铝皮）密封良好。使用红外热成像仪定期扫描，发现超温点（热点）并记录。 每半月。

- （4）支吊架 检查支架、吊架是否牢固，有无松动、变形、脱落，弹簧支吊架状态是否正常。 每月。

- （5）疏水阀 监听或使用检测设备判断疏水阀工作状态（正常排水、堵塞、泄漏蒸汽）。记录故障疏水阀位置。 每半月

- （6）压力/温度 核对现场压力表、温度表读数是否与控制系统一致，确保仪表正常工作。 每半月

- （7）安全阀 检查安全阀有无泄漏，铅封是否完好。 每半月。

- （8）热水交换罐清洗，每年。

- （9）太阳能热水系统，每月。

- 3、定期维护与检修

- （1）全面外部检验 按照国家压力管道定期检验规则，由有资质的机构进行。包括资料审查、宏观检查、壁厚测定、无损检测等。

- （2）壁厚测量 使用超声波测厚仪，对弯头、三通、阀门后、冷凝水易积聚处、腐蚀减薄严重区域进行定点测厚，记录数据并分析腐蚀速率。对壁厚减薄接近设计余量的管段进行预警和更换。

- （3）疏水阀检修 拆解检查故障疏水阀，清理滤网、阀座及阀芯。修复或更换损坏部件。保证整个疏水系统的效率在90%以上。

- 阀门维护 对关键切断阀、调节阀进行填料更换、阀芯阀座研磨，确保其密封性和调节性能。对阀杆进行润滑。

- （4）补偿器检查 检查波纹管补偿器有无波纹变形、腐蚀、开裂，以及拉杆、铰链是否正常。更换达到寿命或存在缺陷的补偿器。

- （5）保温修复 对破损的保温层进行修复，恢复其原有结构和厚度，确保外护层防水密封。

- （6）管道清洗 根据水质和运行情况，定期进行化学清洗或物理清洗（如PIG清管），清除管道内壁的氧化皮和杂质，提高传热效率并减少腐蚀。

- 排放系统检查 清理蒸汽管道启动时的排放口和疏水点，确保畅通。

- 热交换器清洗要求：每年进行罐体清洗除垢。

- 热水恒压泵：

- 检查叶轮，清理异物，如遇特殊情况，水泵叶轮损坏或轧入异物，需检查清理，则需拆下轴承体和尾盖，向后面拉出轴和叶轮，泵体及进出水接管不必拆动。检查填料函：无负压供水设备采用填料函密封时，必须注意填料的松紧，太松漏水太多影响性能，在正常时，漏水量应在每分60滴左右，滴水为正常，周围溅水就不正常。润滑轴承：每月进行润滑油脂加注。

- 蒸汽回收系统：高压蒸汽法兰垫片、铅垫进行每月点检，管道渗漏检查，必要时更换垫片。检修管路“跑”“冒”“滴”” 漏” 等现象。管道保温层修复， 对于有保温层的压力容器要检查保温层是否完好， 防止管壁裸露。疏水阀每半月点检，每季度分解清洗，损坏时进行更换。过滤器每月点检，每月进行滤网清洗。排水球阀每月点检，损坏时进行更换。旋启式止回阀每月点检，每季度分解清洗，损坏时进行更换。恒压阀每月点检，每季度分解清洗，损坏时进行更换。冷凝水回收装置，每月进行反冲洗，水泵、气泵、电动阀、罐体电控柜等维保作业。

- 太阳能系统：每月定期清洁玻璃管，发现故障、破损及时更换，负责太阳能管免费更换。

- 六、安全与应急管理

- 1、工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 2、应急预案： 制定针对蒸汽泄漏、爆管等突发事件的应急预案，包括紧急停机、人员疏散、现场处置流程，并定期组织演练。

- 3、个人防护： 作业人员必须配备合格的防烫伤服、面罩、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 七、验收及考核

- 1、无泄漏： 系统恢复压力后，所有连接处无任何可见泄漏。

- 2、运行参数正常： 压力、温度、流量稳定在设计范围内。

- 3、疏水正常： 所有疏水阀工作正常，无汽锁或水击现象。

- 4、保温完好： 保温层外观平整，表面温度达标。

- 5、文档齐全： 每月5日前递交上一月度维保报告、巡检记录、维修记录，甲方签字认可，缺少一次按照不低于1000元罚扣。

- 6、（1）服务时间安排：

- A周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

- B电话响应时间 2 小时内；

- C到达现场时间 4 小时内

- D乙方维保配件应充足，紧急故障应   0.5   小时内维修完成；

- E一般故障自报修起   2   小时内维修完成。

- 乙方负责对清单内设施的维修保养。

- （3）维保工作一般故障要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：根据故障情况，甲方管理值班人员及时通知乙方，乙方维护人员应积极配合及时完成维护，甲方要对每次通知落实情况进行考核，乙方如有延误，小修考核每次罚扣1000元，大修考核每次罚扣2000元，以便对维保工作的促进。

- （4）甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、日常巡查及保养工作完成不到位等情况每项罚扣1000元。维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- （5）乙方维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件等，维保期间乙方的安全责任和由乙方引起的安全责任由乙方负责。

- （6）每月维保工作结束时应在次月5号前出具月度工作报告及相关维修保养记录交付甲方，每次延迟交付罚扣1000元。

- （7）乙方应该为甲方建立热水太阳能系统设施运行使用档案，派从事设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年乙方与甲方共同进行一次系统的全面检查。现场故障在维修后，乙方将故障原因、维修内容、完成时间形成报告单交付给甲方，报告一式两份。

- （8）乙方应该配合甲方检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

- （9）违约界定和处理

- A未按规定的时间完成本合同的维保内容；

- B提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

- C提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

- D没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

- E相关权威部门年度检查验收不合格；

- 处理约定：乙方若有上述违约情况之一的，将视为违约，罚扣当年维保合同金额的10%。拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

- 八、人员要求

- 1、应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 2、乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 3、工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历

- 4、操作人员需具有下述证照：

- 《中华人民共和国特种作业操作证（快开门式压力容器）》；

- 5、维保厂商接院方故障报修后，2小时内维修人员到达现场，4小时内将故障排除，并免费提供备机服务。

- 6、提供人员驻场服务：4人24小时（四班三运转），每班次不低于1人。

- 九、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽分气缸 | 外形尺寸：∅400x3260 工作压力：1.6MPa | 个 | 1 |
| 2 | 太阳能集热器 | SLY-325L/25-5821；集热面积4.2㎡，满水重435kg；单位面积：荷载不小于120kg/㎡ | ㎡ | 1234.8 |
| 3 | 导流型半容积式换热器 | Ф2000 V=9m³ 传热面积17.4㎡ | 台 | 8 |
| 4 | 导流型半容积式换热器 | Ф1600 V=4m³ 传热面积10.9㎡ | 台 | 3 |
| 5 | 膨胀管 | V=0.8m³ | 台 | 1 |
| 6 |  | V=1.5m³ | 台 | 1 |
| 7 |  | V=2.5m³ | 台 | 1 |
| 8 | 蝶阀 | / | 个 | 64 |
| 9 | 控制箱 | 电源：10kw/380V，尺寸：600*800*200mm，类型：室内挂墙型 | 套 | 2 |
| 10 | 补水电磁阀 | 型号：DN15,热水型；材质：黄铜；电源输入：DC12V | 套 | 8 |
| 11 | 水位水温探头 | 0-100℃ | 个 | 1 |
| 12 | 安全阀 | DN125/100/80/70/50/40 | 个 | 18 |
| 13 | 闸阀 | DN125 | 个 | 8 |
| 14 |  | DN100 | 个 | 22 |
| 15 |  | DN80 | 个 | 1 |
| 16 |  | DN70 | 个 | 20 |
| 17 |  | DN50 | 个 | 32 |
| 18 |  | DN40 | 个 | 23 |
| 19 |  | DN32 | 个 | 22 |
| 20 |  | DN25 | 个 | 2 |
| 21 |  | DN20 | 个 | 3 |
| 22 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 121 |
| 23 | 压力表 | 0-1.6MP | 个 | 54 |
| 24 | Y型过滤器 | DN70 | 个 | 4 |
| 25 |  | DN100 | 个 | 11 |
| 26 | 回水泵 | Q=20m3/h，H=25m | 台 | 4 |
| 27 | 回水泵 | Q=15m3/h，H=25m | 个 | 2 |
| 28 | 疏水器 |  | 个 | 11 |
| 49 | 蒸汽管道（供气、冷凝水回收） | DN150/100/80/65/50 | 米 | 810 |
| 50 | 浮动盘管热交换器 |  | 台 | 5 |
| 51 | 温控系统 |  | 套 | 5 |
| 52 | 蒸汽减压阀 |  | 台 |  |
| 53 | 热水恒压泵 |  | 台 | 8 |
| 54 | 压力表 |  | 块 | 20 |
| 55 | 冷凝水回收系统 | 5T | 套 | 1 |
| 56 | 发热门诊电热加热罐 | 瑞美商用热水器5立 | 台 | 8 |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 26 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足第三章采购需求中“五、维保内容”的得26分。 共有26项指标，每满足一项得1分，共26分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 13 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（快开门式压力容器），每提供一人得2分，最高6分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：