【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：全院饮水机水质检测服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标。

7、2.具备CMA 检验检测机构资质认定证书，资质范围包含生活饮用水 / 直饮水检测项目。。(*资格条件必须满足，废标项）

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

五、维保内容

（一）检测依据标准

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）

- 《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）

- 国家及地方现行卫生规范、医院感染管理相关要求

（二）、检测点位、数量与频次

- 检测点位：全院213 台饮水机，每台为 1 个独立检测点位。

- 常规检测频次：全年共1次。

- 复检要求：不合格点位免费复检（不超过总样本数5%），接到通知后24 小时内到场采样。

（三）水质检测项目

1.微生物指标

菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群

2.感官性状和物理指标

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物

3.一般化学指标

pH 值、耗氧量（高锰酸盐指数）、总硬度、氯化物、硫酸盐

4.消毒剂指标

游离余氯（或二氧化氯）

5.毒理指标

氟化物、硝酸盐（以 N 计）、砷、铅、镉、六价铬

所有检测项目不得缺项、漏项，必须采用国家标准方法检测。

（四）采样技术要求

- 采样前对饮水机充分放水冲洗，确保水样具有代表性。

- 使用无菌、合规采样容器，每台饮水机单独编号、粘贴唯一性标识。

- 采样记录：设备编号、安装位置、出水温度、运行状态、采样时间、采样人。

- 严格遵守医院院感防控要求，规范穿戴防护用品，不干扰诊疗秩序。

- 样品保存、运输、交接全程符合国家标准，确保在有效期内完成检测。

（五）质量控制与异常处置

- 检测全过程执行空白试验、平行样、加标回收、标准物质比对等质量控制措施。

- 原始记录清晰、完整、规范，保存期限不少于3年。

- 水质异常处置：

- 发现不合格指标，立即上报工务科；

- 24 小时内提交书面超标预警、风险分析及整改建议。

- 严禁伪造、篡改检测数据，一经发现立即终止合同并追究法律责任。

（六）检测报告要求

- 每台饮水机单独出具一份加盖 CMA 资质印章的正式检测报告。

- 采样完成后7~10 个工作日内提交全部报告。

- 报告内容：样品信息、检测项目、检测方法、标准限值、检测结果、单项判定、总体结论、检测依据、CMA 印章、检测机构公章。

- 提交形式：

- 纸质版：一式1份

- 电子版：PDF 报告 + Excel 汇总表

（七）、服务要求

- 指派专人项目对接，日常响应时间≤1 小时。

- 配合医院院感、后勤、卫生监督检查及资料备案。

- 对医院点位信息、患者区域、检测数据等严格保密。

- 检测日期：按约定通知日期24 小时内到场服务。

- 因操作不当造成设备损坏，由投标人负责维修或赔偿。

（八）验收标准

- 按约定完成213 台饮水机1次约定项目检测。

- 报告合法有效，加盖 CMA 印章及检测机构公章。

- 采样记录、质控记录、汇总报告等资料齐全完整。

- 服务流程、响应时效、异常处置符合医院管理要求。

- 采购人综合验收合格视为服务完成。

六、维保设备清单

- 详见《5.【院内饮水机清单】全院饮水机水质检测服务采购项目》

- 七、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 28 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得28分。 共有38项指标，每满足一项得0.8分，共28分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 11 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有卫生健康部门或指定医疗机构颁发的《健康证》，每提供一人得1分，最高4分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：