【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：监控系统维保服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年3月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 维保内容

- 维保厂商责任

- 投标人承担材料及维修费：设备设施的小型维修单批次2000元（含）以下的零配件费用。

- 应根据甲方要求进行维保作业，确保设备7*24h安全稳定运行，最大限度保障存储样本的安全和设备可持续运行，维保工作应符合保卫处使用要求及相关规范要求。

- 包括但不限于摄像头、交换机、服务器、存储设备等维修与更换（2000元以下）。

- 乙方负责设备辖区6S卫生清理。

- 维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。

- 保证甲方设备安全运行，因设备异常未按时处理或乙方操作不当引起的安全、消防事故，所造成的损失乙方负全责。

- 维护服务要求

- 技术保障

- 应定期对设备巡查，确保设备运行正常。

- 日常运行保障：处理人员操作导致的故障，处理由于线路损坏故障导致的摄像头断网故障，处理由于存储设备故障导致的监控视频丢失故障，处理监控系统软件BUG导致设备系统故障，以上故障现场人员随时反馈随时处理。

- 应急突发情况下的开关机支持。

- 应急突发情况下的监控视频备份支持。

- 摄像头角度调整及监控视频存储参数设置。

- 定期对设备使用人员进行培训，满足日常操作要求。

- 每周维护，如有异常现场处理

- 远程巡检所有监控摄像头画面，确认无黑屏、花屏、偏色、卡顿，视角无遮挡；

- 检查监控软件平台运行状态，确认设备在线率100%，无异常报警；

- 查看存储设备硬盘状态，确认无坏道、离线提示，录像计划正常执行；

- 清理监控机房、机柜表面浮尘，检查设备指示灯是否正常。

- 每月维护

- 现场检查前端摄像头，擦拭镜头及防护罩玻璃，清理周边遮挡物（树枝、杂物等）；

- 检测摄像头供电电压、网线/光纤接口，确认接触良好，无松动、氧化；

- 检查交换机、光端机端口灯亮状态，测试网络通断，清理设备散热口灰尘；

- 核查录像存储周期，确保满足规定要求（建议≥30天），删除无效冗余录像；

- 测试监视器、拼接屏显示效果，调节亮度/对比度至最佳，清理屏幕灰尘；

- 检查监控室供电线路、插座，确认无发热、松动，UPS电源测试（短时间断电切换）；

- 记录月度维保问题，形成《监控系统月度维保报告》；

- 每季度预防性保养

- 全面测试所有摄像头功能：红外夜视、变焦、旋转（球机）、拾音功能，确认正常；

- 对交换机、NVR、硬盘阵列等设备进行深度除尘，检查散热风扇运行状态；

- 检测防雷器接地电阻，确认接地阻值符合规范（≤4Ω），检查防雷模块无损坏；

- 检查机柜内理线，整理杂乱线路，更换老化、破损的网线/电源线、接头；

- 升级监控软件平台、设备固件至最新稳定版本，备份平台配置参数；

- 测试移动客户端（手机/平板）远程访问功能，确认画面、控制正常；

- 每半年预防性保养

- 对所有前端设备进行现场巡检，紧固摄像头支架、立杆，检查防水密封（室外设备），更换老化防水胶圈；

- 检测存储设备硬盘健康度，对有预警的硬盘进行检测，必要时更换；

- 全面测试报警联动功能（如移动侦测、视频丢失报警），确认报警信息及时推送、联动正常；

- 检查拼接屏拼接缝、背光均匀度，校准色彩一致性，测试大屏控制软件功能；

- 对UPS电源进行全负载测试，检测电池容量，更换老化电池；

- 核对设备台账，更新设备信息（维修、更换记录），梳理备品备件库存；

- 核对设备台账，更新设备信息（维修、更换记录），梳理备品备件库存；

- 年度预防性保养

- 开展全系统综合性能检测，包括视频传输延时、画质分辨率、存储稳定性、联动响应速度；

- 对所有设备进行全面评估，判定设备使用状态（正常、待维修、待更换），形成设备评估表；

- 更换老化、超期服役的设备及配件（如老旧摄像头、破损线路、过期防雷模块）；

- 全面备份监控系统所有配置、录像数据（重要数据异地备份），优化存储策略；

- 检测整个监控系统的接地系统，确保接地规范、无安全隐患；

- 汇总全年维保记录、故障数据，分析系统运行规律，制定下一年度维保优化计划；

- 对使用方操作人员进行一次监控系统操作、简单故障排查培训；

- 完成《监控系统年度维保总报告》，含全年运行情况、故障统计、整改完成情况、下年度工作计划及备品备件建议；

- 整理全年所有维保资料（记录表、报告、检测数据），归档留存。

- 安全与应急管理

- 工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 应急预案：提供应急处置预案，提供完整的培训方案，做定期培训。

- 个人防护：作业时人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 验收及考核

- 服务时间安排：

  - 周一至周日，7天24小时包括法定节假日；

  - 乙方维修配件应充足，紧急维修应 0.5 小时内维修完成；

  - 一般维修自报修起 2 小时内维修完成；

  - 因配件原因应于72小时内完成维修。

- 维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- 根据现场反馈问题，甲方通知乙方后，乙方应积极配合及时完成维保工作，维保期间甲方有权对维保落实情况进行考核，因乙方人员工作问题延误导致现场投诉的，每次罚扣1000元；因乙方人员专业性问题导致事件扩大或造成甲方损失的，每次罚扣5000元且赔偿甲方损失。

- 甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、工作完成不到位等情况每次罚扣1000元。

- 每月工作结束时应在次月5号前出具月度工作详细报告及相关维保记录交付甲方，每延迟1日对乙方罚扣1000元。

- 乙方应该为甲方建立相关维保工作档案，并配合甲方相关检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求并承担相应的责任。

- 乙方驻场人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- 要确保文明作业，做好作业现场的卫生，作业垃圾清运时，要采取有效措施防止扬尘污染，做到活完场清。有噪音的作业项目必须在上午8：00—12：00，下午2：00—6：00时间段内作业且不能影响正常的工作。若属于抢修等紧急作业可突破上诉时间限制，但需要通告周边科室人员。

- 维保作业中如因乙方人员责任发生火情、盗案、人身事故、损坏公物、作业安全事故等事件，由乙方承担全部责任。

- 乙方必须管理好进入作业现场的人员，不得出现不文明的行为，不得发生骚扰医患人员和损坏公私财物事件，发现一次罚扣1000元。

- 乙方必须保质保量的按时完成维保任务，如发生因质量问题造成的返工，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

- 乙方应当遵守甲方关于现场作业的相关规定，违反规定的，按合同条款实施处罚，乙方不得以不知道、不清楚而逃避处罚。

- 乙方拆除的材料及设备，交由甲方前乙方应妥善保管，如发现乙方擅自破坏或变卖，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

- 违约界定和处理

  - 未按规定的时间完成本合同的维保内容；

  - 提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

  - 提供的耗材质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

  - 特殊工种应持证上岗，作业时严格执行相关操作规程，严禁违章操作，发现违规作业强制清人且不得再次录用；

  - 乙方提供驻场维保人员没有维保能力（或乙方没有组织耗材的能力），或维保工作采取转包的；

  - 维保作业时因乙方维保人员操作失误对甲方造成重大损失的；

  - 处理约定：乙方若有上述情况之一的，罚扣合同金额的10%，拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

  - 相关权威部门年度卫生检测、安全检查验收不合格，且乙方未在限期内整改，甲方有权提前终止合同。

- 评核措施（计分由甲方负责人进行评核，需根据乙方维保实际情况评核）：

  - 每月评核计分值得分80（含）分以上的为合格。

  - 每月评核计分值得分80至60分的，每降低1分，扣款1000元。

  - 每月评核计分值得分60（含）分以下的，为考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，或考核不合格三次以上，甲方有权提前终止合同。

- 人员要求

- 应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 项目经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历。

- 操作人员需具有下述证照：

- 《中华人民共和国特种作业操作证（电工证）》，不限高低压。

- 驻场时维保厂商接院方故障报修后，电话响应时间 5分钟之内，紧急维修应 0.5小时内维修完成，一般维修自报修起 2 小时内维修完成。

- 提供人员驻场服务：需全年无间断（包括节假日）按需要为医院提供维保服务，驻场至少1人，驻场服务时间为每日8：00~18：00，夜间维修应响应甲方需求随时到场。

- 维保设备清单

- 包括但不限于以下设施设备

| 长庚医院安防一期设备-维保报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统分类 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 一 | 视频监控系统 | 红外半球型摄像机 | C3220-10-SIU | 653 | 台 |
|  |  | 电梯专用碟型摄像机 | C3220-10-I-P(2.8mm) | 23 | 台 |
|  |  | 红外筒型摄像机 | C2120-10-SIU | 203 | 台 |
|  |  | 筒型摄像机(人脸抓拍专用) | M2141-10-EI | 13 | 台 |
|  |  | 智能球型摄像机 | C6620-10-Z23 | 4 | 台 |
|  |  | 全景球型摄像机 | IPC6091-P360-Z37 | 3 | 台 |
|  |  | 高保真拾音器 | EJS-100.BW-E | 116 | 台 |
|  |  | 视频存储服务器 | IVS2800 | 3 | 台 |
|  |  | 硬盘 | IVSMHDD8T000 | 108 | 块 |
|  |  | 视频管理平台 | 综合安技防智能化网格系统V1.0(SM-SW-VSM) | 1 | 台 |
|  |  | 系统接入费 | 定制 | 1 | 套 |
| 二 | 出入口控制系统 | 读卡器 | SM-ACS-READER | 286 | 台 |
|  |  | 射频卡门禁控制器 | SM-ACS-CTRL100 | 111 | 台 |
|  |  | 人脸门禁终端 | SM-CF-FACE | 10 | 台 |
|  |  | 指纹门禁控制器 | SM-ACS-CTRL200 | 175 | 台 |
|  |  | 出入口控制系统 | 统一门禁综合管理系统V1.0(SM-ACS-MS) | 1 | 套 |
|  |  | 磁力锁 | SM-PE-LC-S | 25 | 套 |
|  |  | 开门按钮 | SM-PE-EB | 25 | 套 |
|  |  | 员工卡 | SM-ACS-CARD-10 | 10000 | 张 |
|  |  | 制卡机 | SM-ACS-SND | 2 | 台 |
|  |  | 发卡器 | SM-ACS-SENDER-20 | 1 | 套 |
|  |  | 考勤机 | SM-ACS-CWA-20 | 12 | 台 |
|  |  | 可视门禁 | SM-ACS-VAC-50 | 18 | 套 |
|  |  | 酒店锁 | 定制 | 72 | 套 |
| 三 | IP求助系统 | IP对讲分机 | TRADI0.KY-ACB-07C.HBZE | 158 | 台 |
|  |  | IP对讲主机 | TRADI0.KY-TAB700C.HBZE | 2 | 台 |
|  |  | IP对讲系统管理主机 | KY1.0 | 1 | 套 |
| 四 | 入侵报警系统及电子巡查系统 | 无线报警点 | SM-PE-BTN-10 | 255 | 个 |
|  |  | 智能人体感应器 | SM-SEN-HD | 27 | 个 |
|  |  | 智能定位感知终端(卡式) | SM-PT-LR100 | 100 | 个 |
|  |  | 可视化报警管理主机 | 智能定位报警管理系统V1.0(SM-PE-LAS-2000) | 1 | 套 |
|  |  | 人员定位服务主机 | 高精度定位引擎系统V1.0(SM-HS-LOC-2000) | 1 | 套 |
|  |  | 双模物联网汇聚基站 | SM-DBS-LR-8000 | 10 | 台 |
|  |  | 单模物联网汇聚基站 | SM-DBS-LR-1000 | 80 | 台 |
|  |  | 智能定位感知点 | SM-LT-B10 | 1100 | 台 |
|  |  | 无线烟感探测器 | SM-SEN-SMK-20 | 15 | 个 |
| 五 | 安防专网系统及网络信息安全系统 | 24口接入交换机 | FutureMatrixS5735S-L24P4S-A2 | 52 | 台 |
|  |  | 12口接入交换机 | FutureMatrixS1730S-L16P2SR-A1 | 44 | 个 |
|  |  | 核心交换机 | S7706 | 2 | 台 |
|  |  | 接口板卡 | LSS7G48SX6S0 | 4 | 个 |
|  |  | 接口板卡 | LSS7G48TX6EO | 2 | 台 |
|  |  | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 112 | 台 |
|  |  | 防火墙 | USG6585E | 1 | 套 |
|  |  | 日志审计系统 | AXTX-LM/V1.0-500 | 1 | 套 |
|  |  | 统一运维审计系统 | 0SAS50 | 1 | 套 |
| 六 | 安全管理平台 | 安消防一体化应急指挥主机 | 安消防一体化应急指挥系统V1.0(SM-HS-CCS5500) | 1 | 套 |
|  |  | 综合接入网关 | 安防系统接入网关软件V1.0(SM-HS-CAG) | 1 | 套 |
|  |  | 流媒体转发主机 | 综合数据对接流转服务系统V1.0(SM-UAG-1000) | 1 | 套 |
| 七 | 消防水监测系统 | 消防水系统监测主机 | 液体智能监测预警分析系统V1.0(SM-HS-FWS1000) | 1 | 台 |
|  |  | 无线水管网压力监测传感器 | SM-SEN-PRS | 66 | 台 |
|  |  | 无线液位监测传感器 | SM-SEN-LL | 4 | 台 |
| 八 | 防火门监测系统 | 防火门状态监测主机 | 智慧消防监测预警系统V1.0(SM-HS-FGS1000) | 1 | 台 |
|  |  | 防火门状态监测传感器 | SM-SEN-G0 | 328 | 套 |
| 九 | 智能分析系统 | 智能图像识别分析引擎主机 | 智能图像识别分析预警系统V1.0(SM-HS-AID-5001) | 1 | 台 |
|  |  | 算法模块：烟雾监测 | 烟火识别算法软件V1.0(SM-ALG-AI-SMOG) | 1 | 套 |
|  |  | 算法模块：吸烟监测 | 行为识别算法软件V1.0(SM-ALG-AI-SMOK) | 1 | 套 |
|  |  | 算法模块：人脸分析系统 | 人脸识别算法软件V1.0(SM-ALG-AI-FACE) | 1 | 套 |
| 十 | 公共广播系统 | 网络音频系统控制中心 | TD-SC.HBZE | 1 | 台 |
|  |  | 网络音频控制软件 | TD-NSA-N | 1 | 套 |
|  |  | 广播话筒 | TA-HT-00 | 1 | 台 |
|  |  | DVD播放器 | TA-DE | 1 | 台 |
|  |  | 前置放大器 | TA-QZ | 1 | 台 |
|  |  | 网络终端音箱 | TD-NT-Y | 1 | 台 |
|  |  | 网络报警主机 | TD-NCC-1I | 1 | 台 |
|  |  | 电源时序器 | TA-CP | 1 | 台 |
|  |  | 广播分控软件 | TD-NSA-N | 1 | 套 |
|  |  | 网络音频控制输出接口 | TD-NCC | 13 | 台 |
|  |  | 网络音频功率放大器-70W | TD-NCP-60 | 1 | 台 |
|  |  | 网络音频功率放大器-360W | TD-NCP-361 | 1 | 台 |
|  |  | 网络音频功率放大器-500W | TD-NCP-501 | 1 | 台 |
|  |  | 四通道广播功率放大器 | TR-NPC681 | 7 | 台 |
|  |  | 四通道广播功率放大器 | TR-NPC102 | 6 | 台 |
|  |  | 吸顶喇叭 | TR-NTC-P | 55 | 个 |
| 十一 | 监控中心相关设备 | 操作台 | 1200mm×900mm×750mm | 2 | 联 |
|  |  | LCD拼接屏 | V1372H-49P-AL1 | 9 | 台 |
|  |  | 壁挂式前维护支架单元 | V1379H-49 | 9 | 台 |
|  |  | 高清解码器 | PM60MA3/00-8H-BHX | 2 | 台 |
|  |  | 用户操作终端 | ThinkStationK01 | 3 | 台 |
|  |  | 精密空调 | NetCo18000-A045U4WE4 | 1 | 套 |
|  |  | KVM切换器 | L-1708 | 1 | 台 |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年3月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得27分。 共有12项指标，每满足一项得2.25分，共27分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 12 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有《中华人民共和国特种作业操作证（电工证）》，不限高低压。每提供一人得1分，最高5分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：