冷库技术要求

1.冷库容积≥30m³，外高2.6m，温度范围：2~8℃，两套制冷机组，一用一备，尺寸需要根据现场测量情况调整，不统一组织现场踏勘，供应商自行决定是否现场踏勘，并获得客户确认。

2、冷库围护结构要求：冷库为六面体围护结构，库板采用双面彩钢板，预埋不锈钢偏芯钩联装置，库板间以偏芯钩联接固定，彩钢厚度≥0.4mm，库板厚度≥100mm，发泡密度≥40Kg/m3，阻燃级别B2及以上。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。

3、冷库库门要求：冷藏库门采用聚氨酯整体发泡半埋门，双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.4mm，门厚≥100mm，门洞尺≥寸0.8米×1.8米，冷库装有单转轴的门，要求密封性好，门上带防凝露加热丝，采用专用冷库门锁，可从冷库内部开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。

4、制冷系统要求：

4.1制冷机组

制冷机组：制冷量（W）≥6400W，功率（KW）≥2.4KW。

4.2、每套制冷机组制冷量以及功率必须满足该座冷库的容量需求。

4.3、风冷式制冷机组；包括压缩机、散热器、库内蒸发器，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接，制冷机组安装在楼顶。

4.4、压缩机要求抗液击能力强，具有高能效比和双柔性保护技术的谷轮高效全封闭式涡旋压缩机。

4.5、制冷机组主要配备有冷凝器、储液器、干燥过滤器、高低压控制器等。

4.6、制冷机组具有压缩机相序错误，压缩机过流，压缩机高、低压保护，排气温度过高等功能。

4.7、空气冷却器（冷风机）：采用吊挂式风冷型空气冷却器，高效内螺纹铜管，外转子低噪音风机。配有不锈钢电热化霜管，外壳采用镀锌板静电喷塑处理。空气冷却器要求选用于制冷机组同一品牌吊挂式风冷型空气冷却器。

4.8空气冷却器（冷风机）除霜方式：自动电加热除霜或其他方式，库温控制均匀。
4.8、制冷剂：要求使用环保型制冷剂R404a或R507a均可。

4.9、电源要求：220V/50Hz。

5、制冷控制系统要求：

5.1、制冷机组需为原厂原装全新机组。

5.2、产品具有温度显示、设置、自动控温及除霜设置、保护、自动控制等功能；

5.3、控制箱具有物联网模块，管理人员随时随地可通过手机APP实时查看冷库实时参数状态,实时掌控温度变化,保障库内货品的安全性。实时查看冷库参数设定值。实时掌握冷库机组的设定详情。查看冷库历史记录,对冷库运行的状态参数进行数据记录,做到运行参数可追溯。具有电源、制冷、除霜、故障等多种指示及相位、过热过载、系统高低压等多种保护。

5.4、冷库运行的安全性和稳定性。

5.5、主要配置要求采用保修不低于1年的电器件。

6、冷库配套设施：

6.1、连接管路：制冷管路采用紫铜管连接。

6.2、电气及线路：符合国标要求。

6.3、制冷配件：电磁阀、膨胀阀等符合国标要求。

6.4、照明：库内照明采用LED“三防”冷库专用灯，冷库灯为防水级。
