【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：一期防火门维修服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

二、项目类型

- 维修服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年4月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质(*资格条件必须满足，废标项）

8、具有《安全生产许可证》(*资格条件必须满足，废标项）

四、维修服务内容

- 1、质量要求：合格（环保达标）（*必须响应，废标项）

- 2、工期要求：40天（*必须响应，废标项）

3、 技术质量要求:

3.1防火门技术要求：生产厂家执行标准GB 12955-2008

3.1.1《建筑设计防火规范》规范GB50016-2014（2018年版）

《建筑结构荷载规范》——GB50009-2012

《钢结构焊接规范》——GB50661-2011

《民用建筑热工设计规范》——GB50176-2016

《防火门》——GB12955-2008

《防火门闭门器》——GA93-2004

#### 3.1.2、防火门的耐火时间、厚度

#### 耐火时间：甲级不低于1.5h、乙级不低于1.0h、丙级不低于0.5h；门扇厚度：甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其它未列项严格依据国家规范得相应要求。

#### 防火门加工尺寸允许最大偏差如下表：

| #### 部位名称 | #### 偏差范围（mm） |
| --- | --- |
| #### 门扇高度 | #### ±2 |
| #### 门扇宽度 | #### ±2 |
| #### 门扇厚度 | #### +2，-1 |
| #### 门框槽口高度 | #### ±3 |
| #### 门框侧壁宽度 | #### ±2 |
| #### 门框槽口宽度 | #### ±2 |

3.1.3、钢制防火门技术、材质要求：

- 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。

- 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合GB/T709的规定。

- 防火门所用钢质材料厚度应符合下表的规定。

| #### 部位名称 | #### 材料厚度（mm） |
| --- | --- |
| 门扇面板 | ≥0.8 |
| 门框板 | ≥1.2 |
| 铰链板 | ≥3.0 |
| 不带螺孔的加固件 | ≥1.2 |
| 带螺孔的加固件 | ≥3.0 |

4、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T8625-2005第7章规定难燃性要求或GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

- 防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。且应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 填充物：防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 密封要求：门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃得防火膨胀胶条；防火膨胀胶条膨胀性能：在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温性：温升至980℃时,不燃烧、不灰化、耐酸、碱、水性；浸泡72h以上，无溶蚀、无溶胀，重量变化率小于6%。提供国家相关部门颁发得检测合格报告；

- 防火门安装的门锁应是防火锁。在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合附录A的规定。

- 防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm，其耐火性能应符合附录B的规定。

- 防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

- 双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外），其耐火性能应符合附录C的规定。

- 采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合附录D的规定。

- 平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

- 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。

- 防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB16807的规定。

3.1.4、产品在出厂前，用塑料薄膜袋包装好同时在四角厚纸皮包装；最后整体外罩厚纸皮包装。

3.1.5、门框采用3mm厚泡膜纸包裹贴透明胶带保护（现场），并采用厚纸将门框四周包住。

3.1.6、防火门单位需现场测量和复核所有洞口尺寸，如与防火门计划不一致，需要求甲方或总包方及时调整。

3.1.7、现场洞口宽度尺寸比设计宽度尺寸偏大建议处理方式：（1）误差在5CM之内，要求防火门单位安装采用加长螺栓。（2）误差大于或等于5CM，总包单位必须采用细石混凝土边框。（3）有门套的防火门需在墙砖或者墙面腻子完成后安装。

3.2 防火门质量检查

3.2.1、关闭严密，开关灵活，无阻滞，回弹，无形变和倒翘；隔音门密封性好；钢质防火门自动关闭灵敏。

3.2.2、防火门与墙体间缝隙填充饱满、嵌填材料符合设计要求。

3.2.3、防火门表面平整、洁净、无划痕、无麻点、凹坑、无锈蚀

- 五、质保期

- 维修整体质保24个月，质保期内同类故障免费上门返修、免费更换配件。（*必须响应，废标项）

- 六、防火门维修清单

| 防火门异常情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 楼层 | 管理部门 具体位置 | 状况 | 防火门 数量 | 规格 | 备注 |
| 1 | 1# | 14 | 14层西侧平台 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 2 | 1# | 14 | 14层西侧步行梯 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 3 | 1# | 13 | 11号污物电梯厅 | 门把手、闭门器、释放器等损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 4 | 1# | 13 | 9、10号货梯厅 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 5 | 1# | 10 | 11号污物电梯厅 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 6 | 1# | 10 | 9、10货梯厅 | 闭门器、顺序器、释放器等损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 7 | 1# | 9 | 11号污物电梯厅 | 门体损坏变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 8 | 1# | 8 | 9、10货梯厅 | 门把手损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 9 | 1# | 5 | 9号步行梯 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 10 | 1# | 3 | 9号步行梯 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 11 | 1# | 3 | 5号步行梯 | 内门释放器、合页等损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 12 | 1# | 3 | 1号步行梯 | 外门门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 13 | 1# | 3 | 输血科旁 | 外门门体变形 | 1 | 2421 | 更换 |
| 14 | 1# | 3 | 2号步行梯 | 闭门器、顺序器、释放器等损坏 | 2 | 1521 | 维修处理 |
| 15 | 1# | 2 | 3号步行梯 | 外门门把手、锁体、合页等损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 16 | 1# | 2 | 6号步行梯 | 外门门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 17 | 1# | 1 | 4号步行梯 | 门体变形、 内门闭门器损坏 | 3 | 1521 | 更换 |
| 18 | 1# | 1 | 员工通道旁 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 19 | 1# | 1 | 9、10号货梯厅 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 20 | 1# | 1 | 11号污物电梯厅 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 21 | 1# | 1 | 1号步行梯 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 22 | 1# | B1 | 1号步行梯 | 外门把手损坏、门体变形 内门把手损坏、门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 23 | 1# | B1 | 1号步行梯对面 | 门体变形 | 1 | 2121 | 更换 |
| 24 | 1# | B1 | 2号步行梯 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 25 | 1# | B1 | 3号步行梯 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 26 | 1# | B1 | 4号步行梯 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 27 | 1# | B2 | 往生室门前 | 门体变形 | 1 | 1424 | 更换 |
| 28 | 1# | B2 | 护工办公室门前 | 门体变形 | 1 | 1424 | 更换 |
| 29 | 1# | B2 | 安检通往电梯厅 | 门体变形 | 1 | 1424 | 更换 |
| 30 | 1# | B2 | 电梯厅 | 门把手、合页等损坏 | 1 | 1521 | 维修处理 |
| 31 | 1# | B2 | 5号步行梯 | 内、外门体变形 | 2 | 1521/1424 | 更换 |
| 32 | 1# | B2 | 4号步行梯 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 33 | 3# | 9 | 东侧步行梯与电梯厅 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 34 | 3# | 1 | 东侧大厅出口 | 门体变形 | 1 | 1521 | 更换 |
| 35 | 6# | 1 | 南侧、西侧 | 门体变形 | 2 | 1521 | 更换 |
| 36 | 合计 |  |  |  | 46 |  |  |

- 七、作业安全要求

1、作业厂商按照我院工程师要求进行更换作业。

2、作业中依照规程及操作方法进行，不可违章作业。

3、作业人员持有相关的工作证照，并配合我院工程师检查。

4、作业中，如有因操作不当引起设备损坏，需进行免费维修更换。

- 八、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 15 | 类似业绩 | 自2023年4月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得3分，最高得15分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“四、维修服务内容3、技术质量要求”的得27分。 共有10项指标，每满足一项得2.7分，共27分。 注：1）“维修服务内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维修服务内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 7 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：