【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：全院空调通风系统清洗检测服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年5月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7.投标人提供有效的《安全生产许可证》，三体系认证（认证范围：空调清洗）(*资格条件必须满足，废标项）。

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 服务内容

1.应根据甲方要求进行空调通风系统清洗检测作业；清洗消毒工作应使承包区域符合《公共区域中央空调集中通风管理规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《集中空调通风系统卫生管理规范》等规范要求，如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.乙方对清单内所有设施设备及进行清洗消毒作业，需满足规范或甲方需求（详附表）。

3.检测内容含新风量、可吸入颗粒物、积尘量、风管内表面细菌总数、真菌总数、送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、冷凝水中嗜肺军团菌等。

4.风机盘管等凝水盘应投放专用药剂，投放药剂前，先清洁凝水盘、疏通冷凝水管，去除淤泥、杂物；禁止投放易损坏盘管、管路的带有强酸、强碱、漂白粉精、工业消毒液等强腐蚀性药剂，使用合规消毒产品，留存记录。

5.清洗作业包括但不限于风机盘管部件及风口风道清洁消毒、各空调机组内外部清洁、通风管道清洁消毒等，并配合甲方更换1号楼风机盘管供回水软连接，甲方提供配件；待所有空调设施设备清洁消毒后每栋建筑出具合格的空调通风系统清洗检测报告，应具有：CNAS认证。

6.在清洗过程中应采取有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。

7.在消毒作业时应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。

8.管道清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

9.现场保护

(1)作业现场内物品均应做好保护。

(2)覆盖物用塑料布或彩条布。

(3)对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。

(4)作业现场攀爬用自带梯子，不踩踏桌椅、柜台，特殊区域酌情处理。

(5)现场设专人看护物品，并做物品统计记录。

10.作业未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，甲方有权按照2000元/次罚扣乙方作为违约金。

11.乙方应保证甲方设备安全运行，因乙方操作不当引起的安全、消防事故，所造成的损失，乙方负全责。

12.作业时留痕，以备验收查用，管道清洗应有影像资料，全部作业完成后资料应交付甲方并同步验收。

- 安全与应急管理

- 工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 应急预案：提供应急处置预案，提供完整的培训方案，做定期培训。

- 个人防护：作业时人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 验收及考核

1.服务时间安排：

周一至周日，7天24小时包括法定节假日均可执行现场清洗消毒作业；

2.乙方作业期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

3.根据现场反馈问题，甲方通知乙方后，乙方应积极配合及时完成清洗消毒工作，作业期间甲方有权对乙方清洗消毒作业落实情况进行考核，因乙方人员工作问题延误导致现场投诉的，甲方有权按照1000元/次罚扣乙方作为违约金；因乙方人员专业性问题导致事件扩大或造成甲方损失的，甲方有权按照5000元/次罚扣乙方作为违约金且赔偿甲方损失。

4.甲方有权随时检查现场人员工作情况，如有擅离职守、工作完成不到位等情况甲方有权按照1000元/次罚扣乙方作为违约金。

5.清洗消毒工作结束后应出具工作详细报告及相关影像记录交付甲方进行同步验收。

6.乙方应该为甲方建立相关工作档案，并配合甲方相关检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求并承担相应的责任。

7.乙方现场作业人员均应持有与该项目相匹配的作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

8.要确保文明作业，做好作业现场的卫生，作业垃圾清运时，要采取有效措施防止扬尘污染，做到活完场清。有噪音的作业项目必须在上午8：00—12：00，下午2：00—6：00时间段内作业且不能影响正常的工作。若属于抢修等紧急作业可突破上诉时间限制，但需要通告周边科室人员。

9.作业中如因乙方人员责任发生火情、盗案、人身事故、损坏公物、作业安全事故等事件，由乙方承担全部责任。

10.乙方必须管理好进入作业现场的人员，不得出现不文明的行为，不得发生骚扰医患人员和损坏公私财物事件，发现一次甲方有权按照1000元/次罚扣乙方作为违约金并赔偿相关损失。

11.乙方必须保质保量的完成清洁消毒任务，如发生因质量问题造成的返工或权威部门验收不合格，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

12.乙方应当遵守甲方关于现场作业的相关规定，违反规定的，按合同条款实施处罚，乙方不得以不知道、不清楚而逃避处罚。

13.乙方拆除的材料及设备，交由甲方前乙方应妥善保管，如发现乙方擅自破坏或变卖，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

14.违约界定和处理

(1)未按规定的时间完成本合同的作业内容；

(2)提供的服务与本合同所要求的不一致；

(3)提供的耗材质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

(4)特殊工种应持证上岗，作业时严格执行相关操作规程，严禁违章操作，发现违规作业强制清人且不得再次录用；

(5)乙方将空调清洗消毒工作采取转包的；

(6)作业时因乙方作业人员操作失误对甲方造成重大损失的；

(7)处理约定：乙方若有上述情况之一的，甲方有权按照10%合同额/次罚扣乙方作为违约金，拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

(8)相关权威部门年度卫生检测、安全检查验收不合格，且乙方未在限期内整改，甲方有权提前终止合同。

- 人员要求

- 1.应建立人员行为规范，作业员工应着装整齐，在工作时间内须统一穿着工作服、佩带工作证，其中疏导人员需佩戴绶带，在工作时间内不得擅自离开工作岗位。

- 2.乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 3.工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历。

- 4.现场作业人员需具有下述证照：

- 《中华人民共和国特种作业操作证（空调相关）》；

- 《中华人民共和国特种作业操作证（高空作业证）》；

- 5.乙方接接甲方反馈问题后，电话响应时间 10分钟之内，到达反馈现场时间1小时之内，并于4小时内将问题排除。

- 6.本项目不涉及驻场服务。

- 维保设备清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2号楼空调设备 | 空调机组 | 自行勘探 | 台 | 103 | 含各风口清洁消毒 |
| 2 |  | 风机盘管 | 自行勘探 | 台 | 1750 |  |
| 3 |  | 通风管道 | 自行勘探 | 平方米 | 37000 |  |
| 4 |  | 手术室顶棚 | 自行勘探 | 平方米 | 2500 |  |
| 5 | 3号楼空调设备 | 空调机组 | 自行勘探 | 台 | 11 |  |
| 6 | 5号楼空调设备 | 空调机组 | 自行勘探 | 台 | 168 |  |
| 7 |  | 通风管道 | 自行勘探 | 平方米 | 50000 |  |
| 8 |  | 手术室顶棚 | 自行勘探 | 平方米 | 3000 |  |
| 9 |  | 卧式暗装风机盘管 | 自行勘探 | 台 | 1426 |  |
| 10 |  | 立式明装风机盘管 | 自行勘探 | 台 | 15 |  |
| 11 | 6号楼空调设备 | 空调机组 | 自行勘探 | 台 | 12 |  |
| 12 |  | 风机盘管 | 自行勘探 | 台 | 99 |  |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年5月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得27分。 共有12项指标，每满足一项得2.25分，共27分。 注：1）“服务内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 12 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得4分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得2分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有《中华人民共和国特种作业操作证（空调相关）》，每提供一人得1分，最高4分。 2）具有《中华人民共和国特种作业操作证（高空作业证）》，每提供一人得1分，最高4分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：